三龙、丙村水电站高压开关柜改造工程

(招标编号：MYJX2021-001)

招标文件

招标人：广东梅雁吉祥水电股份有限公司

日期：2021年1月

注意事项

- 投标文件须由投标人法定代表人或其授权的代理人进行加盖骑缝章，或逐页加盖投标人单位公章；投标文件中“投标一览表”等重要表格以及凡出现投标人单位落款的地方应盖单位章；同时提供法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书。

- 按照招标文件要求提供有效的资格证明文件。

- 投标保证金采用银行汇款、转账支票方式，凭证的备注栏须注明：投标保证金(招标编号：MYJX2021-001)。为避免因投标保证金未达账而导致报价被拒绝，建议至少提前2个工作日转账。

- 投标文件份数：1式5份，1份正本和4份副本，并提供1套电子版。

- 投标截止时间：2021年2月5日上午10:00(北京时间)，请各投标人务必及时将投标文件送达指定地点，逾期将不予受理。投标截止时间和开标时间为同一个时间。

- 如无另行说明，纸质投标文件的递交只接受现场递交的方式，以其他方式递交的投标文件将不予以受理。

目录

第一章 招标公告	4

第二章 投标人须知	8

第三章 评标办法	14

第四章 合同主要条款	18

第五章 工程量清单	23

第六章 图  纸	26

第七章 用户需求书	26

第八章 投标文件格式	46

第一部分 商务标	47

一、投标函	48

二、法定代表人身份证明	50

三、授权委托书	51

四、项目负责人简历表及证明文件	52

五、拟投本项目技术人员及证明文件	53

六、投标保证金	54

七、资格审查资料	55

八、投标人近年财务状况	56

九、投标人近年承接过的同类业绩情况表	56

十、投标承诺函	57

十一、供应商声明书	58

十二、供应商廉洁承诺书	59

十三、“信用中国”截图	60

第二部分 技术标	62

一、项目实施方案	63

二、其他需要的资料	64

第三部分 价格标	65

一、投标一览表	65

二、报价明细表	66

第四部分 电子投标文件	69

# 第一章 招标公告

1.招标条件

本项目为三龙、丙村水电站高压开关柜改造工程（招标编号：MYJX2021-001，招标人为广东梅雁吉祥水电股份有限公司。建设资金由招标人自筹，资金已到位，项目已具备招标条件，现进行国内公开招标。

2.项目概况与招标内容

  - 项目名称：三龙、丙村水电站高压开关柜改造工程

  - 招标编号：MYJX2021-001

  - 招标方式：公开招标

  - 工程预算：58万（不含税）。

  - 施工工期：签合同后90天（含春节假期）

  - 施工地点：广东省梅州市三龙水电站厂房（广东省梅州市梅江区三角镇三龙村）与丙村水电站厂房（广东省梅州市梅县区丙村镇雷丰村）

  - 招标范围：

三龙水电站高压开关柜工程改造的目的是对三龙水电站进行设备、技术更新换代，主要是对三龙水电站进行高压开关柜5AH,9AH,7AH柜体更新改造，新设备几何尺寸应根据电站原设备设计图纸（结合现场设备）进行复核配置，按有关标准及技术要求选材、制造、检测、加工及试验。（详见第七章用户需求书）。

丙村水电站高压开关柜工程改造的目的是对丙村水电站进行设备、技术更新换代，主要是对丙村水电站进行高压开关柜5AH,10AH,7AH柜体更新改造，新设备几何尺寸应根据电站原设备设计图纸（结合现场设备）进行复核配置，按有关标准及技术要求选材、制造、检测、加工及试验。（详见第七章用户需求书）。

3.投标人资格要求

  - 投标人必须是合法注册的独立法人机构或其他组织；

  - 具备有效的营业执照、税务登记证及组织机构代码证或“统一社会信用代码”的营业执照；

  - 投标人资格（具有以下资格之一）：

3.3.1投标人须是主要设备（开关柜）的代理商或经销商，或具有制造商或其分支机构对本项目的授权书原件；

3.3.2投标人须具有机电安装工程专业承包三级或三级以上证书。

  - 人员要求：拟派驻的项目负责人或授权代表须符合国家对项目负责人的要求；且与投标单位存在劳动合同关系的员工，投标时须提供劳动合同复印件（须加盖投标单位公章）或社保证明等材料；

3.5 业绩要求：投标人近3年（2017年1月至投标截止时间）至少有1项同类业绩，并附有相关工程合同复印件及招标方或第三方的验收合格的证明文件；（同类业绩指：水电站6.3kV以上高压开关柜改造或供货业绩）

3.6投标人没有处于被责令停业的状态；投标人没有处于被建设行政主管部门取消投标资格的处罚期内；投标人没有处于财产被接管、冻结、破产的状态；近三年内投标人没有重大工程质量问题（重大工程质量问题以建设行政主管部门书面认定为准）；投标人不得被列入失信被执行人、 重大税收违法案件当事人名单及严重违法失信行为记录名单。 【“信用中国” 网站（www.creditchina.gov.cn）查询结果为准】；（投标文件格式  投标承诺函、供应商声明书、“信用中国”截图并附上信用信息报告，格式见第八章）；

3.7投标人及其有隶属关系的机构没有参加本项目的前期工作、招标文件编写、监理工作；（提供承诺 投标文件格式  投标承诺函、供应商声明书，格式见第八章）；

3.8除此之外，投标人还应满足以下条件（提供承诺 投标文件格式  投标承诺函、供应商声明书，格式见第八章）：

1、依法注册成立、具有独立运作能力（包括运营、财务、组织、管理、市场等状况）并能够承担法律责任的企事业单位，属于分公司的，必须由总公司出具授权函及相关隶属证明。

2、遵守国家法律法规，具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，过去三年内经营活动中未出现违规违法等不良记录。

3、提供的产品或服务符合国家、行业标准及广东梅雁吉祥水电股份有限公司要求，投标人必须提交其所投标货物和服务符合招标文件的技术响应文件。该文件可以是文字资料、图纸和数据，并须提供在用户需求中规定的保证货物正常和连续运转期间所需要的所有备件和专用工具的详细清单，包括其价格和供货来源资料。

4、愿意且有能力为广东梅雁吉祥水电股份有限公司提供产品或服务，并接受广东梅雁吉祥水电股份有限公司的监督管理。

5、具有签订及履行合同的能力和信誉。

6、未被纳入广东梅雁吉祥水电股份有限公司供应商黑名单(已解除黑名单处罚的除外)。

7、报名截止时间前3年内未曾与广东梅雁吉祥水电股份有限公司及旗下控股公司发生采购及其他诉讼方面的法律纠纷。

8、法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司与全资子公司/由其控股的子公司，不得同时报名参加本项目。

9、供应商应主动披露与其存在关联关系的供应商，对于存在关联关系的不同供应商，不得同时参加同一子包采购或者未划分子包的同一项目采购。供应商应主动如实披露与其存在关联关系的其它企业。关联关系企业包含以下情况之一：

（1）单位负责人为同一人；

（2）存在直接控股、管理关系，含母公司与全资子公司或由其控股的子公司（但国家控股的企业之间不仅因为同受国家控股而具有关联关系）。

10、供应商应主动披露其与广东梅雁吉祥水电股份有限公司及旗下控股公司人员利益关系，对于存在下列情形之一的供应商，广东梅雁吉祥水电股份有限公司保留不接受其参与本项目的权利：

（1）供应商的法定代表人、董事、监事、主要控股股东、实际控制人或拟派项目团队人员曾经与广东梅雁吉祥水电股份有限公司及旗下控股公司存在劳动关系；

（2）供应商的法定代表人、董事、监事、主要控股股东、实际控制人或拟派项目团队人员与广东梅雁吉祥水电股份有限公司采购相关部门管理层成员或利益关联人员有夫妻、直系血亲关系。

11、其它要求：（1）鉴于本改造项目时间要求紧迫，在开标及评标过程中，如若有效标不足三家，评标委员会将在有效标中进行比价或谈判。

（2）签订合同时，中标人应与两个电站分别签订书面合同。

4. 招标文件的获取的时间、地点、方式

报名及领取招标文件的时间方式如下：

1. 网上报名及获取招标文件。投标单位可采用网络方式报名，报名截止时间为2021年2月4日下午17：30时前。方式如下：①在报名的时间内登陆下载投标文件，网上报名网站为广东梅雁吉祥水电股份有限公司官网，网址：http://www.chinameiyan.com； ②将2017年至今业绩证明材料、营业执照、法人身份证明、法人授权书、资质证书（如有）等资料发送到指定邮箱：meiyanzgs@163.com，网上报名提供的资料要与投标文件的一致（条件同线下），不一致的视为无效投标。

2. 线下投标报名：参加投标的单位于2021年2月4日下午17:30时前到广东梅雁吉祥水电股份有限公司总工室（广东省梅州市梅县区新县城沿江路1号）办理投标登记手续后，领取招标文件，同时须递交2017年到今业绩证明材料、营业执照、法人身份证明、法人授权书、资质证书（如有）等资料（加盖单位公章）。

3. 到现场开标时，投标人需带齐营业执照、法人身份证明、法人授权书、资质证书（如有）等报名资料（每份资料都需盖投标单位公章）交于工作人员进行核对。

4. 招标文件费用：免费。

5.投标文件的递交

5.1投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为2021年2月5日上午10:00时

5.2投标文件应于投标文件递交截止日期以前将投标文件的纸质文件送达至指定地点。

5.3投标文件递交地点：梅州市梅县区沿江南路1号广东梅雁吉祥水电股份有限公司一楼会议室

5.4 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

6.资格审查及有效投标人的确定方式

  - 本项目采用资格后审方式，资格审查于开标后进行；

6.2 审查方法：本次资格审查采用合格制，凡符合资格要求的投标人均通过资格审查。

7.投标保证金

  - 投标保证金金额：人民币30000.00元

  - 投标保证金形式：银行汇款。

  - 保证金的提交：投标保证金必须从投标人账户转出，投标时须提供加盖投标人公章的汇款凭证复印件。

  - 付款时请注明为本项目的保证金，即在摘要处注明：投标保证金(招标编号：MYJX2021-001)。

  - 保证金截止时间为2021年2月4日下午17：30时，汇款方式以到账时间为准，投标人提供汇款凭证以供查询。

  - 保证金有效期与投标有效期一致。

  - 提交保证金账号信息：

户名：广东梅雁吉祥水电股份有限公司

账号：4418 0401 0400 02679

开户行：中国农业银行广东省梅州市分行

8.联系方式

联系人：冯小姐   曾先生

联系电话：0753—2212998   13823841987  13430117707

地址：广东省梅州市梅县区新县城沿江路1号

# 第二章 投标人须知

投标人须知前附表

| 条款号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
|  | 招标人 | 广东梅雁吉祥水电股份有限公司 |
|  | 项目名称 | 三龙、丙村水电站高压开关柜改造工程 |
|  | 建设地点 | 广东省梅州市三龙水电站厂房（广东省梅州市梅江区三角镇三龙村）与丙村水电站厂房（广东省梅州市梅县区丙村镇雷丰村） |
|  | 资金来源及比例 | 广东梅雁吉祥水电股份有限公司100%出资 |
|  | 资金落实情况 | 已落实 |
| 1.2.1 | 招标内容 | 详见第七章用户需求书 |
| 1.2.2 | 工期要求 | 签合同后90天（含春节假期） |
| 1.2.3 | 质量要求 | 工程质量：工程质量等级合格，达到《电力装置的继电保护和自动化装置设计规范》GB50062、《高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求》GB/T11022、《高压开关设备标准的共用条款》 IEC60694要求（详见用户需求书）。 工程安全：施工安全，不发生重大安全事故。中标单位须对安全施工承担完全责任。 验收要求：达到达到《电力装置的继电保护和自动化装置设计规范》GB50062、《高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求》GB/T11022、《高压开关设备标准的共用条款》IEC60694要求（详见用户需求书）。 |
| 1.2.4 | 质量保证期 | 质量保证期一年 |
| 1.3 | 投标人资质条件 | 详见第一章招标公告第3点投标人资格要求 |
| 1.5 | 踏勘现场 | 不组织集中现场勘查，如有需要可自行联系踏勘，费用自理。 三龙水电站联系人：何欢（13823842321） 丙村水电站联系人：谢志玉（13823839925） |
|  | 投标预备会 | 不召开 |
| 2. | 构成招标文件的其他材料 | 《用户需求书》 |
| 3.2 | 投标报价 | 本工程投标限价：58万元人民币（不含税）,超过最高限价的投标将被否决。 注： 报价为各项费用包括设备采购费、安装费、保险费、措施费、安全施工费、验收费等所有费用，报价后在合同有效期内价格不变。 |
| 3.3.1 | 投标有效期 | 60天 |
| 3.4. | 投标保证金 | 本项目需提交投标保证金，投标保证金金额：人民币30000.00元。 投标保证金递交要求： 1.1 投标保证金的形式：银行汇款。投标保证金必须从投标人账户转出，投标时须提供加盖投标人公章的汇款凭证复印件。 1.2付款时请注明为本项目的保证金，即在摘要处注明：投标保证金(招标编号：MYJX2021-001)。 1.3保证金截止时间为2021年2月4日下午17：30时，汇款方式以到账时间为准，投标人提供汇款凭证以供查询。 1.4 保证金有效期与投标有效期一致。 1.5 提交保证金账号信息： 户名：广东梅雁吉祥水电股份有限公司； 账号：4418 0401 0400 02679； 开户行：中国农业银行广东省梅州市分行 |
| 3.6.3 | 签字或盖章要求 | 1.投标文件中凡出现投标人单位落款的地方应盖单位公章；凡出现投标人的法定代表人（负责人）或其授权人签字的地方应签字；凡是出现投标人的项目负责人、或技术负责人签字的地方应签字。 2.同时投标文件签字盖章必须满足以下其中一条规定： 1）投标人的法定代表人（负责人）或其授权人逐页签字或盖章； 2）投标文件加盖投标人单位骑缝章； 3）投标文件均应逐页加盖投标人单位公章。 请按上述要求制作投标文件，否则将导致投标文件无效。 |
| 3.6.4 | 投标文件副本份数 | 1、投标文件（含商务技术投标文件及价格投标文件）一式5份，1份正本和4份副本 2、1套电子版（投标文件刻在一个光盘或U盘里，电子版内容需与投标文件纸质内容一致）。 3、“法定代表人身份证明书”、“法人授权委托书”原件单独备一份，不用密封和装订（以备开标之前检查，非实质性条款）。 |
| 3.6.5 | 装订要求 | 1、所有投标文件需密封完好，并在密封口加盖骑缝章。 2、商务技术标书里不能含有任何有关投标报价信息。 3、商务标、技术标、电子标投标文件与价格标投标文件分开密封包装提交。 |
| 4.1.1 | 封套上应载明的信息 | 招标人名称：广东梅雁吉祥水电股份有限公司 三龙、丙村水电站高压开关柜改造工程投标文件 (商务、技术、电子版投标文件/价格标) 投标人名称： 联系人： 联系方式： 在2021年2月5日10时前不得开启 |
| 4.2.2 | 递交投标文件地点 | 梅州市梅县区沿江南路1号广东梅雁吉祥水电股份有限公司一楼会议室 |
| 5.1 | 开标时间和地点 | 开标时间：同投标截止时间 开标地点：同投标文件递交地点 |
| 6.1.1 | 评标委员会的组建 | 由招标人依法组建评标委员会。 |
| 7.1 | 确定中标人 | 招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，本项目推荐二名中标候选人。 定标原则如下： 本次评标采用最低评标价法，即在全部满足招标文件实质性要求前提下，按不含税报价从低到高进行排序，最低报价（不含税）的投标人得分最高，以此类推，报价最低者作为第一中标候选人，报价相同者，抽签决定中标候选人的排序。 |
| 7.2 | 中标候选人公示媒介 | 招标方公司官网。网址： http://www.chinameiyan.com |
| 7.4. | 履约担保 | 金额30000元，中标后，中标单位的投标保证金，自动转为履约保证金。 |

投标人须知前附表与下文投标人须知中不同之处，以投标人须知前附表为准。

1. 总则

1.1 项目概况

1.1.1根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本项目施工进行招标。

1.1.2本招标项目招标人：见投标人须知前附表。

1.2 招标内容、计划工期、质量要求

1.2.1本次招标内容：见投标人须知前附表。

1.2.2本招标项目的计划工期：见投标人须知前附表。

1.2.3本招标项目的质量要求：见投标人须知前附表。

1.2.4本招标项目的质量保证期：见投标人须知前附表。

1.3 投标人资格要求

投标人应具备承担本项目施工的资质条件、能力。

（1）资质条件：见投标人须知前附表；

（2）项目负责人资格：见投标人须知前附表；

1.4 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.5 踏勘现场

1.5.1投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。

1.5.2投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.5.3除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.5.4招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

2. 招标文件

2.1 招标文件的组成

2.1.1 本招标文件包括：

（1）招标公告（或投标邀请书）；

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）工程量清单（如有）；

（6）图纸（如有）；

（7）用户需求书；

（8）投标文件格式；

（9）投标人须知前附表规定的其他材料。

2.1.2根据本章第1.1款、第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

2.2 招标文件的澄清

2.2.1投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前以书面形式（包括信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式，下同），要求招标人对招标文件予以澄清。

2.2.2招标文件的澄清将以书面形式发给所有领取招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。如果澄清发出的时间距投标人须知前附表规定的投标截止时间不足3天，并且澄清内容影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.2.3投标人在收到澄清后，应以书面形式通知招标人，确认已收到该澄清。

2.3 招标文件的修改

2.3.1招标人可以书面形式修改招标文件，并通知所有已领取招标文件的投标人。但如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足3天，并且修改内容影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.3.2投标人收到修改内容后，应以书面形式通知招标人，确认已收到该修改。

3. 投标文件

3.1 投标文件的组成

投标文件内容：详见第八章《投标文件格式》目录。

3.2 投标报价

3.2.1投标人应按第五章“工程量清单”的要求填写相应表格。

3.2.2投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标报价总额，应同时修改“已标价工程量清单”中的相应报价，投标报价总额为各分项金额之和。

3.2.3招标人设有最高投标限价的，投标人的投标报价不得超过最高投标限价，最高投标限价或其计算方法在投标人须知前附表中载明。

3.3 投标有效期

3.3.1 除投标人须知前附表另有规定外，投标有效期为60天。

3.3.2在投标有效期内，投标人撤销或修改其投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。

3.3.3出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

3.4 投标保证金

3.4.1 投标人须知前附表规定递交投标保证金的，投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、形式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。

3.4.2 投标人不按本章第3.4.1项要求提交投标保证金的，评标委员会将否决其投标。

3.4.3 招标人与中标人签订合同后5日内，向未中标的投标人和中标人退还投标保证金。

3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；

（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同。

3.5 资格审查资料

3.5.1 “投标人基本情况表”应附投标人营业执照、资质证书副本和安全生产许可证等材料的复印件。

3.5.2 “近年财务状况的年份要求”应附经第三方会计师事务所或审计机构审计的财务审计报告复印件，具体年份要求和填写格式见第八章 投标文件格式  九、投标人近年财务状况。

3.5.3 “近年完成的类似业绩情况表”应附合同复印件，具体年份要求和填写格式见第八章 投标文件格式  十、投标人近年承接过的同类业绩情况表。

3.6投标文件的编制

3.6.1投标文件应按第八章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.6.2 投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标内容等实质性内容作出响应。

3.6.3投标文件应用不褪色的材料书写或打印，并由投标人的法定代表人或其委托代理人签字或盖单位章。委托代理人签字的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位公章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。

3.6.4 投标文件正本一份，副本份数见投标人须知前附表。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。

3.6.5投标文件的正本与副本应按要求分别装订成册，不能用活页装订，具体装订要求见投标人须知前附表规定。

4. 投标

4.1 投标文件的密封

4.1.1 投标文件应按要求进行包装、加贴封条，并在封套的封口处加盖投标人单位公章。

4.1.2 未按本章第4.1.1项要求密封的投标文件，招标人应予拒收。

4.2 投标文件的递交

4.2.1 投标人应在规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2 投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

4.2.3 除另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.4 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

5. 开标

5.1 开标时间和地点

招标人在招标文件规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人准时参加。到投标截止时间，若本项目投标人数量少于3个，则本项目不进行开标，本项目招标失败，招标人将对本项目进行重新招标。

6. 评标

6.1 评标委员会

6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）投标人或投标人主要负责人的近亲属；

（2）项目行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；

（5）与投标人有其他利害关系。

6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评标

评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

7. 合同授予

7.1 定标方式

除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

7.2 中标候选人公示

招标人在投标人须知前附表规定的媒介公示中标候选人。

7.3 中标通知

在招标文件规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

7.4 履约担保

在签订合同并生效的同时，中标人应按投标人须知前附表规定的担保形式和招标文件第四章“合同条款”规定的或者事先经过招标人书面认可的履约担保格式向招标人提交履约担保。

7.5 签订合同

7.5.1招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起7个工作日内，根据招标文件和中标人订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.5.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

7.5.3 签订合同时，中标人应与两个电站分别签订书面合同。

# 第三章 评标办法

评标办法前附表

1.初步评审

1.1符合性审查表（商务技术）

招标编号：                                项目名称：

| 序号 | 审查内容 | 投标人 | 投标人 | 投标人 | 投标人 | …… |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标文件各主要组成部分（商务响应文件、技术响应文件）全部递交并按格式要求编制、关键字迹没有模糊、不能辨认的 |  |  |  |  |  |
| 2 | 投标文件有按照招标文件要求签字或盖章,没有法律法规及招标文件规定的其它无效投标条款 |  |  |  |  |  |
| 3 | 有效的法定代表人证明书和法定代表人身份证或法定代表人出具的授权委托书，提供原件 |  |  |  |  |  |
| 4 | 已按招标文件的要求对全部内容投标，投标内容没附有招标人无法接受的条件 |  |  |  |  |  |
| 5 | 投标有效期及工期要求满足招标文件要求 |  |  |  |  |  |
| 6 | 按招标文件要求提交投标保证金 |  |  |  |  |  |
| 7 | 满足招标文件合格投标人资格要求 |  |  |  |  |  |
| 8 | 投标人对用户需求书及合同条款的响应 |  |  |  |  |  |
| 9 | 投标人所提供资质、业绩或其他证明材料不存在虚假情形的 |  |  |  |  |  |
| 10 | 不存在相关法律法规规定的废标情形的 |  |  |  |  |  |
| 结论 |  |  |  |  |  |  |

备注：1.表中填写“○”表示该项符合招标文件要求，“×”表示该项不符合招标文件要求。

2.在结论栏中填写“通过”或“不通过”。

3.如对本表中某种情形的评审意见不一致时，以少数服从多数的原则作为评标委员会对该情形的认定结论。

1.1.2.符合性审查表（价格）

招标编号：                                项目名称：

| 序号 | 审查内容 | 投标人 | 投标人 | 投标人 | 投标人 | …… |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标文件按照招标文件规定的格式、内容填写完整，字迹清晰可辨 |  |  |  |  |  |
| 2 | 投标文件上法定代表人或其委托代理人的签字、投标人的单位章盖章齐全， 符合招标文件规定 |  |  |  |  |  |
| 3 | 投标报价没有超过招标人对本项目的最高限价，且是唯一的固定价 |  |  |  |  |  |
| 4 | 不存在相关法律法规规定的废标情形的 |  |  |  |  |  |
| 结论 |  |  |  |  |  |  |

备注：1.表中填写“○”表示该项符合招标文件要求，“×”表示该项不符合招标文件要求。

2.在结论栏中填写“通过”或“不通过”。

3.如对本表中某种情形的评审意见不一致时，以少数服从多数的原则作为评标委员会对该情形的认定结论。

2. 评审

1、本次招标的评标采用最低评标价法，即在全部满足招标文件实质性要求前提下，即评标委员会先对各投标人进行资格和符合性的评审，通过资格和符合性评审的有效投标人，再对各投标人的不含税报价（总价）从低到高进行排序，最低不含税报价（总价）的投标人作为第一中标候选人，不含税报价（总价）次低者为第二中标候选人，以此类推，报价相同的，抽签决定中标候选人排序；

2、鉴于本改造项目时间要求紧迫，在开标及评标过程中，如若有效标不足三家，评标委员会将在有效标中进行比价或谈判。

2.1评标委员会

2.1.1评标委员会组成

评标委员会由招标人依法组建，由招标人代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成

2.1.2专家的回避制度依照招标文件第二章投标人须知相关条款执行。

2.1.3 评委会将本着公平、公正、科学、择优的原则，严格按照法律法规和招标文件的要求推荐评审结果。

3. 评审标准

3.1 初步评审标准

3.1.1资格性审查标准：见评标办法前附表。

3.1.2 符合性评审标准：见评标办法前附表。

4. 评标程序

4.1 初步评审（商务技术）

4.1.1 评标委员会可以要求投标人提交招标文件规定的有关证明和证件的原件，以便核验。评标委员会依据招标文件规定的标准对投标文件（商务技术标）进行符合性评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应当否决其投标。

4.1.2 投标人有以下情形之一的，评标委员会应当否决其投标：

1）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；

2）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。

3）其他不符合招标文件及法律、法规规定的投标。

4.2初步评审（价格）

4.2.1评标委员会依据招标文件规定的标准对投标文件（价格标）进行符合性评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应当否决其投标。

4.3详细评审	（价格）

本次招标的评标采用最低评标价法，即在全部满足招标文件实质性要求前提下，即评标委员会先对各投标人进行资格和符合性的评审，通过资格和符合性评审的有效投标人，再对各投标人的不含税报价（总价）从低到高进行排序，最低不含税报价（总价）的投标人作为第一中标候选人，不含税报价（总价）次低者为第二中标候选人，以此类推，报价相同的，抽签决定中标候选人排序。

5 .投标文件的澄清和补正

5.1在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

5. 2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

5. 3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

6.评标结果

6.1评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人。第一中标候选人放弃中标，因不可抗力提出不能履行合同，或者违反招标文件规定的，招标人可按规定由评标委员会推荐排名第二位的中标候选人确定为中标人

6.2 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。

6.3招标人将中标结果进行公示，公示期为三天。投标人对结果有异议的，可在公示期内通过来电、来函的方式向招标方提出。

6.4公示期满且没有异议的，招标人将对中标候选人的履约能力进行审查，依法选定中标人。招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。中标通知书发出内7个工作日内招标人与中标人应签定合同。

# 第四章 合同主要条款

总则

本合同条款适用于三龙、丙村水电站高压开关柜改造工程，提出了服务内容的要求。

本合同条款提出的是最低限度的合同条款要求。凡本合同条款中未规定，但在相关的国家标准中有规定的规范条文，投标人应按相应标准的条文实施。对国家有关安全、环保等强制性标准，必须满足其要求。所使用的标准如遇与投标人所执行的标准不一致时, 按较高标准执行。

如果投标人没有以书面形式对本合同条款条文提出异议, 则意味着投标人提供的工程服务完全符合本合同条款的要求。如有异议, 无论大小, 都应在投标文件“响应/偏差表”中加以详细描述。

投标人在投标文件中应如实反映所提供服务与本合同条款的差异。如果投标人没有提出差异，而在执行合同的过程中，招标人发现投标人提供的服务与其投标文件的条文存在差异，招标方有权利追究投标人责任并按合同实施相应的处罚。

本合同条款未尽事宜, 由招标人、投标人双方协商确定。

注：以下合同内容仅为合同的参考文本，合同签订双方可根据项目的具体要求进行修订。

合同编号：________

三龙、丙村水电站高压开关柜改造工程合同

建设方（甲方）：

承建方（乙方）：____________________________

签约时间：_________________________________

签约地点：_________________________________

合同编号：_______

甲方：

乙方：

根据《中华人民共和国合同法》及其它有关法律、行政法规、遵循平等、互利、公平和诚实信用的原则，             （以下简称甲方）与               （以下简称乙方）就三龙、丙村水电站高压开关柜改造工程相关事宜，经双方协商一意签订本合同。

一、工程项目及价格

1、项目名称：三龙、丙村水电站高压开关柜改造工程。

2、项目地点：广东省梅州市三龙水电站厂房（广东省梅州市梅江区三角镇三龙村）与丙村水电站厂房（广东省梅州市梅县区丙村镇雷丰村）。

3、项目内容：对三龙水电站进行高压开关柜5AH,7AH,9AH柜体更新改造，新设备几何尺寸应根据电站原设备设计图纸（结合现场设备）进行复核，提供货物、图纸资料和各项服务；应负责提供的货物及其附属设备设计、制造、工厂试验、出厂验收、包装与装车，并将设备发运到现场招标人指定交货地点，由有资质的单位负责安装、调试、投运，并出具有资质第三方的试验报告，运输费用报价中含保险等所有运输过程中所发生的一切费用；负责完成招标人现场旧设备的拆除；提供对运行人员和维修人员的培训；完成设计联络；接受招标人代表参加验收；负责提供售后技术服务。

对丙村水电站进行高压开关柜5AH,7AH,10AH柜体更新改造，新设备几何尺寸应根据电站原设备设计图纸（结合现场设备）进行复核，提供货物、图纸资料和各项服务；应负责提供的货物及其附属设备设计、制造、工厂试验、出厂验收、包装与装车，并将设备发运到现场招标人指定交货地点，由有资质的单位负责安装、调试、投运，并出具有资质第三方的试验报告，运输费用报价中含保险等所有运输过程中所发生的一切费用；负责完成招标人现场旧设备的拆除；提供对运行人员和维修人员的培训；完成设计联络；接受招标人代表参加验收；负责提供售后技术服务。

4、项目总价：人民币大写            ，详见《三龙、丙村水电站高压开关柜改造工程报价表》。

5、项目结算：按合同总价包工包料。

二、施工期限

本工程施工计划时间          至          ，具体开工时间由甲方决定。施工期间不得影响电站其他设备正常运行，乙方不得以任何理由延误工期，由于甲方原因造成的工期延误不得追究乙方责任。

三、付款方式

1、合同签订后10个工作日内甲方给乙方预付30%的合同款；乙方将招标文件里设备清单内的全部设备运达甲方电站所在地并清点验收合格后10个工作日内，甲方支付费用至合同总额的60%；竣工验收前支付至合同总额的80%；改造项目竣工验收合格后一个月内，甲方支付给乙方至合同总额的95%及无息退还履约保证金，剩余的5%作为质保金。质保金待质保期（质保期为一年）满后，并经甲方确认无质量问题后付清。每次甲方付款前，乙方应提供相应的增值税专用发票。

2、乙方收款账户信息：

户名：

账号：

开户行：

四、质量标准

乙方必须严格按《电力装置的继电保护和自动化装置设计规范》GB50062、《高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求》GB/T11022、《高压开关设备标准的共用条款》 IEC60694等要求进行施工。（详见第七章 用户需求书）

五、双方权责

1、甲方按时提供施工场地及相应施工必要条件，监督乙方按合同条款施工，协调施工各方关系。

2、甲方提供的设备材料乙方应妥善保管，损坏或丢失的照价赔偿；被更换下来的设备材料等应分类放置指定处，不能随意丢弃，竣工时应清点移交甲方核实。

3、乙方负责采购的设备材料到现场后必须由甲乙双方现场清点数量和验收质量，经双方验收合格后方可进行施工，并保留材料合格证明、技术说明书、使用说明书等所有资料，在工程完验收合格后归档交给甲方。

4、重要工序、隐蔽工程必须经甲方代表参与验收并签名后，方可进行下一道工序施工。否则，乙方必须承担返工和由此产生工期延误等的责任。

5、乙方必须保质保量在合同期限内完成施工任务，保证人员及设备安全。施工期间所造成的安全事故、质量事故及由此产生的一切责任由乙方负责。

六、工程验收

1、甲方电站管理员对施工全过程进行质量跟踪，乙方应给予积极配合，需甲方参加验收的项目由乙方负责提供给甲方审核。设备验收时，甲方接到乙方通知后在现场及时验收，不应耽误乙方工期或下道工序施工。

2、工程验收以上级有关部门及现行国家制定验收规定、标准和厂家说明书、设计标准为依据。

3、乙方应在合同规定的时间内向发包方提出现场验收书面签证。

七、违约责任

1、甲方违约责任

不按合同规定付款的，按照未付金额每日万分之二偿付乙方赔偿金，赔偿金不得超过合同总金额。

2、乙方违约责任

（1）工程逾期

乙方应认真组织改造施工，并在合同规定的时间内完成改造任务。否则，每逾期一天扣承包合同款500元整。

（2）检修质量

改造期间和工程质保期内，当工程出现质量、原材料不合格和检修工艺不规范以及项目漏项、未进行试验时，乙方负责无偿修理、修复、返工、补做。

八、争议解决

当合同双方有争议，协商不成时，向甲方所在地人民法院提起诉讼。

九、本合同自双方签字盖章之日起生效，合同壹式陆份，甲乙双方各执叁份，均具同等法律效力。

十、签订合同时，中标人应与两个电站分别签订书面合同。

发包方：                                       承包方：

地址：                                         地址：

邮政编码：                                     邮政编码：

法定代表人：				                       法定代表人：

委托代理人：				                       委托代理人：

电话：					                          电 话：

开户银行：                                     开户银行：

账号：                                         账号：

信用代码：                                     信用代码：

合同签订时间：2021年   月   日

合同签订地点：广东省梅州市梅县区

# 第五章 工程量清单

1. 工程量清单说明

1.1 本工程量清单是根据招标文件中包括的、有合同约束力的图纸以及有关工程量清单的国家标准、行业标准、合同条款中约定的工程量计算规则编制。约定计量规则中没有的子目，其工程量按照有合同约束力的图纸所标示尺寸的理论净量计算。计量采用中华人民共和国法定计量单位。

1.2 本工程量清单应与招标文件中的投标人须知、通用合同条款、专用合同条款、用户需求书及图纸等一起阅读和理解。

1.3 本工程量清单仅是投标报价的共同基础，实际工程计量和工程价款的支付应遵循合同条款的约定和第七章“用户需求书”的有关规定。

1.4补充子目工程量计算规则及子目工作内容说明：                 。

2. 投标报价说明

2.1 工程量清单中投标人没有填入单价或价格的子目，其费用视为已分摊在工程量清单中其他相关子目的单价或价格之中。

2.2 暂列金额的数量及拟用：见工程量清单。

2.3 投标人应根据招标文件中用户需求书的要求，对照投标报价表格式规定的填报内容进行逐项报价；

2.4投标总报价是指投标人完成本招标项目的全部设备材料、工作内容和服务，并最终完成满足《用户需求书》中功能和技术要求的总金额。对于《用户需求书》未列出的、但为完成本项目及使其正常运行所必须的配件、辅助材料，投标人应进行优化并自行考虑费用，列入投标报价。

2.5投标价不是唯一的或不是固定不变的投标文件将被作为非响应性投标而予以拒绝。投标人的投标单价必须是人民币唯一的固定价，在合同执行期间固定不变。因设计变更而调整供货数量，招标人有权以投标单价按实际供货数量对合同总价进行相应增减。

2.6投标报价表上的价格应按下列内容报价：

（1）所供货物的价格（含货物发运至现场的运输费、包装费、保险费及装卸费）；

（2）有关深化设计、安装、调试、验收、培训及质保期服务所需的费用；

（3）投标人中标后为履行合同项下的服务所需的服务费用，不包含所有项目的税费；

（4）除非合同中另有规定，投标报价（即投标总价）应包括但不限于施工设备、劳务、管理、材料、设备安装、维护、利润、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有的费用。

（5）投标报价应按招标文件规定，完成报价明细清单项目的全部费用，包括分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费等。投标报价采用综合单价法，综合单价应包括人工费、材料费、设备费、机械使用费、管理费、利润并考虑风险因素。投标人应依据设计图纸核对报价明细清单，对清单中漏项或工程量差异较大的内容进行补充明确并向招标人提出，经招标人核对后澄清，否则，被视为已包含的报价,投标人报价时应综合考虑，除招标人及其用户提出更改或图纸变更外,结算时不做调整。

（6）投标报价计算时应当考虑的因素：

1、综合单价中应当包括不限于完成该项目所需的人工费、材料费和机械、工程设备费、物价和人工上涨因素、措施项目费（安全文明措施费、其他措施项目费）、临时设施和现场开办费、材料二次搬运费、完工清场、施工垃圾清运费、施工雨水的排除、施工材料堆放地的整理、施工中的临时停水停电、日间照明施工增加费、脚手架搭拆费、材料仓储费、施工管理费和利润等，并考虑风险因素。以上费用投标人均自行考虑，结算时综合单价不做任何调整（任何工程变更均不另行增加措施项目费和其他项目费）。

2、设备二次搬运费、成品保护费，在“其他费用”中单列，投标人自行考虑报价，并包括在投标总价中。

3、规费，按相关部门最新规定标准执行；

4、其他为按质量和工期要求完成本项目承包范围内除税费外的所有工作的一切费用，都应包括在投标总价中。

4.1  投标文件未按招标文件要求的格式填报的将被作为非响应性投标而予以否决。投标人所报的综合单价在合同执行期间是固定不变的，投标人不得以任何理由予以变更，当发生工程变更，在工程结算时，按以下条款执行：

4.2  中标的投标文件报价明细清单中有相同项目的，按相同项目的综合单价计算。

4.3  投标人不得以低于成本的报价竞标。如果评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的将要求该投标人作出书面说明并提供相关证明材料。投标人不能合理说明或不能提供相关证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标应以废标处理。

4.4   投标人应在适当的投标报价表上标明本合同拟提供的货物的单价、每个单项的小计、整个投标的总价以及合同项下的货物以及服务的来源地；对货物的主要部件和其它部件必须列明品牌、规格型号、单价和供应商的名称。

4.5   投标人应在以上价格表上写明投标货物及相关服务的单价和投标总价。如果单价与总价有出入,以单价为准，修正总价,但单价金额小数点有明显错误的除外。

4.6  为方便投标人制作投标文件及评标工作顺利进行，投标人应按投标报价格式所示的软件制作投标报价表，但所有数据以签字盖章的书面报价表为准。

4.7  中标以后，无论任何时候招标人发现中标人所报成套设备、材料的技术条件不能满足招标文件要求，招标人有权要求中标人进行更换，中标人不得因此要求调整价格及延长工期。

3. 其他说明

无。

4. 工程量清单

详见报价表。

# 第六章 图  纸

中标人可向发包人要求提供相关图纸，具体以高压开关柜改造工程工作中所需要用到时提供。

# 第七章 用户需求书

Ⅰ、三龙水电站需求范围

三龙水电站位于梅州市区以南约5km三角镇三龙村，三龙水电站总装机24MW。三龙水电站装机容量为2×12MW。

一、主要需求范围：

范围包括：三龙水电站高压开关柜工程改造的目的是对三龙水电站进行设备、技术更新换代，主要是对三龙水电站进行高压开关柜5AH,7AH,9AH柜体更新改造，新设备几何尺寸应根据电站原设备设计图纸（结合现场设备）进行复核配置，按有关标准及技术要求选材、制造、检测、加工及试验。

主要工作包括：对三龙水电站进行高压开关柜5AH,7AH,9AH柜体更新改造，新设备几何尺寸应根据电站原设备设计图纸（结合现场设备）进行复核配置，提供货物、图纸资料和各项服务；应负责提供的货物及其附属设备设计、制造、工厂试验、出厂验收、包装与装车，并将设备发运到现场招标人指定交货地点，由有资质的单位负责安装、调试、投运，并出具有资质第三方的试验报告，运输费用报价中含保险等所有运输过程中所发生的一切费用；负责完成招标人现场旧设备的拆除；提供对运行人员和维修人员的培训；完成设计联络；接受招标人代表参加验收；负责提供售后技术服务。供货范围如下表：

三龙水电站高压柜内主要配置明细改造项目工程量清单

| 序号 | 器件名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 生产厂家 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.3KV高压配电柜(KYN28-12) |  |  |  |  |  |
| 5AH发电机开关柜 |  |  |  |  |  |
| 一 | 主要材料 |  |  |  |  |
| 1 | 真空断路器 | 3AH3116-3/12KV 1600A 40KA 手车式 | 只 |  | 真空断路器由电站提供（投标人无需报价） |
| 2 | 电流互感器（4绕组） | 1500/1A | 只 | 3 |  |
| 3 | 过电压保护器 |  | 套 | 1 |  |
| 4 | 高压显示装置 |  | 套 | 1 |  |
| 5 | 放电计数器 |  | 套 | 1 |  |
| 6 | 无线测温装置（无源） |  | 套 | 1 |  |
| 7 | 温湿度控制器及加热器 |  | 套 | 1 |  |
| 8 | 其它二次 | 控制开关、小型断路器、指示灯等 | 项 | 1 |  |
| 二 | 屏内铜排及辅助材料（导线、端子、套管、接线耳等） |  | 台 | 1 |  |
| 三 | 柜体 | KYN28-12（800×1650×2300） | 台 | 1 |  |
|  | 9AH发电机开关柜 |  |  |  |  |
| 一 | 主要材料 |  |  |  |  |
| 1 | 真空断路器 | 3AH3116-3/12KV 1600A 40KA 手车式 | 只 |  | 真空断路器由电站提供（投标人无需报价） |
| 2 | 电流互感器（4绕组） | 1500/1A | 只 | 3 |  |
| 3 | 过电压保护器 |  | 套 | 1 |  |
| 4 | 高压显示装置 |  | 套 | 1 |  |
| 5 | 放电计数器 |  | 套 | 1 |  |
| 6 | 无线测温装置（无源） |  | 套 | 1 |  |
| 7 | 温湿度控制器及加热器 |  | 套 | 1 |  |
| 8 | 其它二次 | 控制开关、小型断路器、指示灯等 | 项 | 1 |  |
| 二 | 屏内铜排及辅助材料（导线、端子、套管、接线耳等） |  | 台 | 1 |  |
| 三 | 柜体 | KYN28-12（800×1650×2300） | 台 | 1 |  |
| 7AH主变出线柜 |  |  |  |  |  |
| 一 | 主要材料 |  |  |  |  |
| 1 | 梅花触头 | 4000A | 只 | 9 | 配西门子3150A真空断路器 |
| 2 | 静触头 | 4000A | 只 | 3 |  |
| 3 | 电流互感器（6绕组） | 3000/1A | 只 | 3 |  |
| 4 | 接地开关 |  | 套 | 1 |  |
| 5 | 高压显示装置 |  | 套 | 1 |  |
| 6 | 无线测温装置（无源） |  | 套 | 1 |  |
| 7 | 温湿度控制器及加热器 |  | 套 | 1 |  |
| 8 | 其它二次 | 控制开关、小型断路器、指示灯等 | 项 | 1 |  |
| 二 | 屏内铜排及辅助材料（导线、端子、套管、接线耳等） |  | 台 | 1 |  |
| 三 | 软连接100×10 |  | 条 | 3 |  |
| 四 | 柜体 | KYN28-12（1000×1650×2300） | 台 | 1 |  |

设备应满足设备的所有性能要求，并提供相应服务。产品除满足本条款所列技术标准外，还应满足国家和电力行业的其他未列出的最新标准和规范。标准之间如有差异，按较高的标准执行。任何元件或装置，如果上述条款中未专门提到，但它对于一套完整的、符合合同要求的、性能优良的合同设备又是必不可少的元件或装置也应属于供货范围，其费用包括在合同总价中。

二、技术要求

（一）对高压开关柜结构的要求

开关柜结构设计除满足 GB3906-2006《3.6kV～40.5kV 交流金属封闭开关设备和控制设备》及符合 IEC—298 要求之外，还应满足下列要求：

（1）真空断路器招标人提供。

（2）开关柜内所配一次设备都应与本协议相符合，并与断路器参数相配合，各元件的动、热稳定均应满足本协议要求。

（3）开关柜柜内母线、断路器、出线和仪表等均应有单独的隔离小室，小室与小室间隔离。

（4）高压开关柜应符合五防要求：

◆防止误分、合断路器；

◆防止带负荷分隔离开关；

◆防止接地开关合上时送电；

◆防止带电合接地开关；

◆防止误入带电隔室（包括进线后背包部分）。

（5）所有开关柜应优先采用简单、可靠的机械“五防”结构，对难以实现机械“五防”的部分，可采用电气闭锁。

开关柜前面应装设能反应线路侧有无电压的带电显示器智能仪，并带强制闭锁， 闭锁柜门及封板。线路检修时接地线的接地点应采用 M12 铜螺栓，设置在后半柜内。

（6）开关柜外壳防护等级不小于 IP3X，断路器门打开后不小于 IP2X。

（7）高压开关柜外壳采用优质冷轧钢板、外壳及隔板采用厚度不小于 2mm 的高强度优质冷轧钢板并保证柜体强度高、尺寸统一。开关柜门板面漆采用静电喷涂，做到表面抗冲击、耐腐蚀、外形美观，所有部件应具有足够的强度，能承受运输、安装和运行时短路所引起的作用力而不致于损坏。

（8）开关装置的布置便于进行监视、检查和维修，柜体正面大门与背面封板上需装绝缘材料制造的视察窗，视察窗具有良好透明度和足够的强度。

（9）断路器室与主母线（上隔离室）、下隔离室之间装有金属材料制成的隔板。

（10）开关柜的前门为铰链门，开关柜背后为可拆卸的盖板。

（11）开关柜内的控制、保护小盘应牢固，便于设备的调试和维修。

（12）开关柜中断路器的安装应牢固，并具有减震措施，断路器的操作与动作对仪表小室无冲击影响。

（13）所有操作机构和辅助开关的接线除有特殊要求外，均采用相同接线方式，以保证开关柜中相同型号与规格断路器的互换性。

（14）断路器在柜体中有明显的分、合位置和储能位置。

（15）开关柜内各小室均应隔离，为防止柜顶主母线发生短路故障波及相邻开关柜， 母线小室柜间应加装隔离套管。

（16）柜内母线应具有防潮、阻燃性能及足够的介电强度，其对母线载流量的影响由投标人考虑。

（17）开关柜内应设置一套开关状态显示智能操控仪（有带电显示器及闭锁、温湿度自动控制、加热器断线报警等）。

（18）所有用螺栓固定的主母线和分支母线接头，对铜导体均应压花搪锡，并保证其温升不超过标准值；在长期使用期间，从标准温度到额定负荷温度，固定螺栓的初始接触压力值不应降低，每个连接点应尽可能不少于两个螺栓(说明书中应给出螺栓拧紧的力矩值)。

（19）母线应用色标标明相别的颜色，A、B、C 相及地，分别为黄、绿、红及黑色。

（20）高压开关柜中各组件及其支持绝缘件的绝缘爬电比距均按凝露型考虑，其纯瓷绝缘材料应不小于 1.8cm/kV，环氧树脂材料应不小于 2.0cm/kV。

（21）开关柜中的接地母线应能承受短路短时耐受电流而不超过额定温升。接地母线为铜质材料，其最小截面为 240 mm2，（柜间接地线应配专用接地端头）。接头压花搪锡。

（22）开关柜中的电流互感器技术数据均应满足设计条件，其二次绕组按设计条件（包括极性要求）在端子排上进行连接。电流互感器的布置便于维护和检修。

（23）开关柜前门应设有断路器机械的或电气的位置指示装置，在不开门的情况下能方便地监视断路器分合闸状态。

（24）测量仪表及断路器保护装置盘面上的二次回路接线均应可靠。

（25）二次部分技术条件：

◆所有开关柜上应具有良好的防尘，防电磁干扰措施。

（26）所有开关柜上端子排的接线及其排列与招标人提供的图纸一致。端子排上至少有 20%的备用端子。柜内布线应满足下列要求：

◆原理正确，布线合理。

◆导线均为铜导线，接头处均应镀锡，绝缘等级为500V。

◆导线截面：控制回路、交流电压回路为 1.5 mm2 (计量 2.5 mm2)；交流电流回路为 2.5 mm2多股铜绞线。

◆所有导线的终端应有与招标人图纸一致的回路编号或导线走向标识。标识和线号应用微机打印在塑料配件上。不准用手写或粘贴。

（27）供电流互感器用的端子排应选择可短接型电流端子，电流不小于 20A（500V） 并具有隔离板。

（28）对于需分开运输的开关柜的柜间联线，互联的接线接在一个柜的端子排上， 当开关柜段组装时，能再与其他柜连接。

（29）所有开关柜板材加工均应采用计算机数控剪板、数控车床、数控冲床机械进行精加工。

（30）开关柜的外形平整光滑美观，并采用喷塑进行防腐。

（31）高压开关柜进、出线柜均采用柜底电缆进、出线方式。

（32）开关柜面上部按订货图标明柜号、柜功能名称，材料采用有机玻璃或硬质塑料。开关柜均应设置铭牌，铭牌采用 1mm 钢板制成，包含以下内容：

◆供货商；

◆中标人公司名和商标；

◆型号(包括接线方案编号)、名称和出厂序号；

◆技术参数(额定电压、额定电流、额定热稳定时间及电流、额定动稳定电流)；

◆外壳防护等级；

◆出厂日期等。

（33）高压开关柜柜体的外形尺寸为原有柜体尺寸。柜体基础型钢的安装应符合 GB50171 要求。

（二）柜内控制和保护

在开关柜内装设有过电压保护器、高压显示装置、放电计数器、无线测温装置、温湿度控制器及加热器、控制开关、小型断路器、接线端子等，上述所有装置和元件均由中标人提供，并由中标人安装在所提供的高压开关柜中，并负责柜内所有设备的交接、保管、安装和调试。开关柜应装设带门开关的照明灯，并能防止因振动产生的保护装置误动。所有开关柜应设置接地铜排，操作机构箱内应设置接地端子（接地铜排应能接入≥50 mm2的接地线）；所有柜内的电源引入回路均必须首先经过微型断路器，且该微型断路器应放在方便维护的位置。

1、辅助开关要求动作灵活，接触可靠；机械寿命与操作机构寿命相配合。选用的辅助开关，中标人应经筛选。开关柜内的继电器、开关、按钮、指示灯等元件应采用优质元件。断路器操作机构的工作电源为 220V DC；储能电动机的额定工作电压为 220VDC。

2、开关柜内辅助回路能承受的持续电流应不小于 10A，电机及电流回路导线截面应不小于 2.5 mm2，控制回路应不小于 1.5 mm2。由中标人提供的控制电缆应为阻燃、屏蔽型的多股铜芯电缆，电流互感器回路电缆芯线截面应不小于 4 mm2，电压互感器回路电缆芯线截面应不小于 2.5 mm2。

3、端子排、柜内设备及柜内设备间连接的导线应选用铜芯线，电流端子应采用试验型电流端子，且应能可靠接入截面不大于 6 mm2的电缆芯线，电压端子应能可靠接入截面不小于4mm2的电缆芯线；对电流、电压、交流、直流回路连接应采用分色线。“＋”极电源要与跳闸端子分开，不得用临近的端子，导线和端子应有清晰、明显的标志。

4、对于要求远方操作的断路器、隔离开关、接地开关等，应设有“现地/远方”切换开关。当“现地/远方”切换开关切换至“现地”位置时，实现在开关柜上对断路器、隔离开关、接地刀闸的控制；当切换至“远方”位置时，开关柜上的操作开关无效， 而实现远方对断路器、隔离开关等的控制。

5、辅助回路和控制回路应能耐受 2000V 工频电压 1min，其绝缘电阻不小于 10MΩ，回路之间的绝缘电阻不小于 10MΩ（500V 摇表）。

6、合同签定后，开关柜内二次接线及设备应允许作可能的局部变更和调整。

7、联锁：为了防止设备的误操作，造成事故，在开关柜或机构箱内应设严格的联锁回路，中标人提供的联锁系统应满足所有“五防”及有关规定的联锁要求。

（三）监制和试验

1、投标人在投标时应提供产品有效的型式试验报告。试验项目和试验结果、试验周期及试验站资格均应符合有关标准要求。

2、中标人在产品出厂前，在工厂进行产品组装完成有关规程规定的全部试验项目后方能发运，并应随机提供全部出厂试验报告。

3、开关柜及其组件在现场安装完成后，应按有关规程规定的全部现场试验项目。在现场试验时，招标人应派人参加并进行见证，同时应在试验报告上签字。在开关柜及其组件制造过程中，招标人可随时派人到厂对设备的设计、制造和试验予以监制。

4、在开关柜及其组件进行出厂试验前 10 天，中标人应通知招标人，以便招标人派代表参加出厂试验，中标人应向招标人提交试验程序和大纲。

（四）铭牌和标志牌

开关柜应设置铭牌和标志牌，并按招标人的要求设置运行标志牌。具体形式由招标人确定。

铭牌包括以下内容：中标人（公司）名称和商标、产品名称及型号、出厂编号、额定参数（包括额定电流、额定电压、额定开断电流、额定热稳定电流、额定动稳定电流、频率、相数等）、出厂日期等。

（五）中标人应提供的技术资料

中标人应按以下要求提供必要的资料。

除提供纸质载体外，应提交保存在光盘上可读取的、完整的投标文件的电子文档， 要求提供的所有光盘文件均应为 offece2003、AutoCAD2004 或以上版本。

总体要求

（1）中标人技术文件包括全部设计图纸，设计计算书，检验、试验报告，安装、维护、使用说明书，调试说明书，试验大纲，用户手册等。

（2）中标人提交的所有技术文件和资料应为中文版。

（3）中标人提交的所有技术文件和资料均应规范、清晰、完整、图纸应符合国家制图标准，否则招标人有权拒收。重新提交的费用由中标人承担，由此造成的工程延误也由中标人负责。

（4）中标人提交的技术文件和资料经招标人认可后，并不由此减轻中标人的任何责任和义务。

联络会前提供的图纸及资料

合同签订生效后 15 天内，中标人应提交以下技术文件和资料给招标人，提供一式二份资料和图纸，以及含有上述资料和图纸光盘各一份，供招标人审定，并作为设计联络会讨论的基础：

（1）设备和主要元器件的生产产地说明、技术参数及性能等有关资料；

（2）总体布置图（平面、正面、剖面）；

（3）外形尺寸图和内部结构图；

（4）基础开孔开洞尺寸图；

（5）高压开关柜安装图；

（6）高压开关柜二次电气原理接线图、端子图、产品说明书、电动机功率、电源电压等资料；

（7）各功能单元布置图；

（8）设备的重量、尺寸图；

（9）设备的重量、动荷载和静荷载等资料；

（10）合同设备工作进度表；

（11）中标人认为有必要提供的其它图纸及资料。

随设备提交的开箱资料

中标人还应随设备到货一并提供一式五份以下资料和图纸，同时提供含有上述资料和图纸光盘两份。

（1）提供配置设备的全部技术文件；

（2）装箱清单和柜内各元件清单；

（3）柜体安装使用维护说明书；

（4）开关柜元件和柜体型式试验、出厂试验报告、元件的产品合格证；

（5）开关柜内电气二次图纸（包括原理图、端子图、屏面图等）、资料（包括产品说明书、技术参数、使用手册、调试手册及其他应提供的资料）；以及电气一次图（提供光盘文件一份）；

（6）其他必要的资料。

Ⅱ、丙村水电站需求范围

一、主要需求范围：

丙村水电站位于梅州市梅县区丙村镇雷丰村，丙村水电站装机容量为2×10MW。

范围包括：丙村水电站高压开关柜工程改造主要是对丙村水电站进行高压开关柜5AH,7AH,10AH柜体更新改造，新设备几何尺寸应根据电站原设备设计图纸（结合现场设备）进行复核配置，按有关标准及技术要求选材、制造、检测、加工及试验。

主要工作包括：对丙村水电站进行高压开关柜5AH,7AH,10AH柜体更新改造，新设备几何尺寸应根据电站原设备设计图纸（结合现场设备）进行复核配置，提供货物、图纸资料和各项服务；应负责提供的货物及其附属设备设计、制造、工厂试验、出厂验收、包装与装车，并将设备发运到现场招标人指定交货地点，由有资质的单位负责安装、调试、投运，并出具有资质第三方的试验报告，运输费用报价中含保险等所有运输过程中所发生的一切费用；负责完成招标人现场旧设备的拆除；提供对运行人员和维修人员的培训；完成设计联络；接受招标人代表参加验收；负责提供售后技术服务。供货范围如下表：

丙村水电站高压柜内主要配置明细改造项目工程量清单

| 序号 | 器件名称 | 型号规格 |  | 单位 | 数量 | 生产厂家 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.3KV高压配电柜(KYN28-12) |  |  |  |  |  |  |
| 5AH发电机开关柜 |  |  |  |  |  |  |
| 一 | 主要材料 |  |  |  |  |  |
| 1 | 真空断路器 |  | 3AH3116-3/12KV 1600A 40KA 手车式 | 只 |  | 真空断路器由电站提供（投标人无需报价） |
| 2 | 电流互感器（4绕组） |  | 1250/1A | 只 | 3 |  |
| 3 | 过电压保护器 |  |  | 套 | 1 |  |
| 4 | 高压显示装置 |  |  | 套 | 1 |  |
| 5 | 放电计数器 |  |  | 套 | 1 |  |
| 6 | 无线测温装置（无源） |  |  | 套 | 1 |  |
| 7 | 温湿度控制器及加热器 |  |  | 套 | 1 |  |
| 8 | 其它二次 |  | 控制开关、小型断路器、指示灯等 | 项 | 1 |  |
| 二 | 屏内铜排及辅助材料（导线、端子、套管、接线耳等） |  |  | 台 | 1 |  |
| 三 | 柜体 | KYN28-12（800×1650×2300） |  | 台 | 1 |  |
|  | 10AH发电机开关柜 |  |  |  |  |  |
| 一 | 主要材料 |  |  |  |  |  |
| 1 | 真空断路器 |  | 3AH3116-3/12KV 1600A 40KA 手车式 | 只 |  | 真空断路器由电站提供（投标人无需报价） |
| 2 | 电流互感器（4绕组） |  | 1250/1A | 只 | 3 |  |
| 3 | 过电压保护器 |  |  | 套 | 1 |  |
| 4 | 高压显示装置 |  |  | 套 | 1 |  |
| 5 | 放电计数器 |  |  | 套 | 1 |  |
| 6 | 无线测温装置（无源） |  |  | 套 | 1 |  |
| 7 | 温湿度控制器及加热器 |  |  | 套 | 1 |  |
| 8 | 其它二次 |  | 控制开关、小型断路器、指示灯等 | 项 | 1 |  |
| 二 | 屏内铜排及辅助材料（导线、端子、套管、接线耳等） |  |  | 台 | 1 |  |
| 三 | 柜体 | KYN28-12（800×1650×2300） |  | 台 | 1 |  |
| 7AH主变出线柜 |  |  |  |  |  |  |
| 一 | 主要材料 |  |  |  |  |  |
| 1 | 梅花触头 |  | 4000A | 只 | 9 | 配西门子3150A真空断路器 |
| 2 | 静触头 |  | 4000A | 只 | 3 |  |
| 3 | 电流互感器（6绕组） |  | 2500/1A | 只 | 3 |  |
| 4 | 高压显示装置 |  |  | 套 | 1 |  |
| 5 | 无线测温装置（无源） |  |  | 套 | 1 |  |
| 6 | 温湿度控制器及加热器 |  |  | 套 | 1 |  |
| 7 | 其它二次 |  | 控制开关、小型断路器、指示灯等 | 项 | 1 |  |
| 二 | 屏内铜排及辅助材料（导线、端子、套管、接线耳等） |  |  | 台 | 1 |  |
| 三 | 软连接100×10 |  |  | 条 | 3 |  |
| 四 | 柜体 | KYN28-12（1000×1650×2300） |  | 台 | 1 |  |

设备应满足设备的所有性能要求，并提供相应服务。产品除满足本条款所列技术标准外，还应满足国家和电力行业的其他未列出的最新标准和规范。标准之间如有差异，按较高的标准执行。任何元件或装置，如果上述条款中未专门提到，但它对于一套完整的、符合合同要求的、性能优良的合同设备又是必不可少的元件或装置也应属于供货范围，其费用包括在合同总价中。

二、技术要求

（一）对高压开关柜结构的要求

开关柜结构设计除满足 GB3906-2006《3.6kV～40.5kV 交流金属封闭开关设备和控制设备》及符合 IEC—298 要求之外，还应满足下列要求：

（1）真空断路器由招标人提供。

（2）开关柜内所配一次设备都应与本协议相符合，并与断路器参数相配合，各元件的动、热稳定均应满足本协议要求。

（3）开关柜柜内母线、断路器、出线和仪表等均应有单独的隔离小室，小室与小室间隔离。

（4）高压开关柜应符合五防要求：

◆防止误分、合断路器；

◆防止带负荷分隔离开关；

◆防止接地开关合上时送电；

◆防止带电合接地开关；

◆防止误入带电隔室（包括进线后背包部分）。

（5）所有开关柜应优先采用简单、可靠的机械“五防”结构，对难以实现机械“五防”的部分，可采用电气闭锁。

开关柜前面应装设能反应线路侧有无电压的带电显示器智能仪，并带强制闭锁， 闭锁柜门及封板。线路检修时接地线的接地点应采用 M12 铜螺栓，设置在后半柜内。

（6）开关柜外壳防护等级不小于 IP3X，断路器门打开后不小于 IP2X。

（7）高压开关柜外壳采用优质冷轧钢板、外壳及隔板采用厚度不小于 2mm 的高强度优质冷轧钢板并保证柜体强度高、尺寸统一。开关柜门板面漆采用静电喷涂，做到表面抗冲击、耐腐蚀、外形美观，所有部件应具有足够的强度，能承受运输、安装和运行时短路所引起的作用力而不致于损坏。

（8）开关装置的布置便于进行监视、检查和维修，柜体正面大门与背面封板上需装绝缘材料制造的视察窗，视察窗具有良好透明度和足够的强度。

（9）断路器室与主母线（上隔离室）、下隔离室之间装有金属材料制成的隔板。

（10）开关柜的前门为铰链门，开关柜背后为可拆卸的盖板。

（11）开关柜内的控制、保护小盘应牢固，便于设备的调试和维修。

（12）开关柜中断路器的安装应牢固，并具有减震措施，断路器的操作与动作对仪表小室无冲击影响。

（13）所有操作机构和辅助开关的接线除有特殊要求外，均采用相同接线方式，以保证开关柜中相同型号与规格断路器的互换性。

（14）断路器在柜体中有明显的分、合位置和储能位置。

（15）开关柜内各小室均应隔离，为防止柜顶主母线发生短路故障波及相邻开关柜， 母线小室柜间应加装隔离套管。

（16）柜内母线应具有防潮、阻燃性能及足够的介电强度，其对母线载流量的影响由投标人考虑。

（17）开关柜内应设置一套开关状态显示智能操控仪（有带电显示器及闭锁、温湿度自动控制、加热器断线报警等）。

（18）所有用螺栓固定的主母线和分支母线接头，对铜导体均应压花搪锡，并保证其温升不超过标准值；在长期使用期间，从标准温度到额定负荷温度，固定螺栓的初始接触压力值不应降低，每个连接点应尽可能不少于两个螺栓(说明书中应给出螺栓拧紧的力矩值)。

（19）母线应用色标标明相别的颜色，A、B、C 相及地，分别为黄、绿、红及黄绿相间色。

（20）高压开关柜中各组件及其支持绝缘件的绝缘爬电比距均按凝露型考虑，其纯瓷绝缘材料应不小于 1.8cm/kV，环氧树脂材料应不小于 2.0cm/kV。

（21）开关柜中的接地母线应能承受短路短时耐受电流而不超过额定温升。接地母线为铜质材料，其最小截面为 240mm2（柜间接地线应配专用接地端头），接头压花搪锡。

（22）开关柜中的电流互感器技术数据均应满足设计条件，其二次绕组按设计条件（包括极性要求）在端子排上进行连接。电流互感器的布置便于维护和检修。

（23）开关柜前门应设有断路器机械的或电气的位置指示装置，在不开门的情况下能方便地监视断路器分合闸状态。

（24）测量仪表及断路器保护装置盘面上的二次回路接线均应可靠。

（25）二次部分技术条件：

所有开关柜上应具有良好的防尘，防电磁干扰措施。

（26）所有开关柜上端子排的接线及其排列与发包人提供的图纸一致。端子排上至少有 20%的备用端子。柜内布线应满足下列要求：

◆原理正确，布线合理。

◆导线均为铜导线，接头处均应镀锡，绝缘等级为 500V。

◆导线截面：控制回路、交流电压回路为 1.5 mm2 (计量 2.5 mm2)；交流电流回路为 2.5 mm2 多股铜绞线。

◆所有导线的终端应有与发包人图纸一致的回路编号或导线走向标识。标识和线号应用微机打印在塑料配件上。不准用手写或粘贴。

（27）供电流互感器用的端子排应选择可短接型电流端子，电流不小于 20A（500V） 并具有隔离板。

（28）对于需分开运输的开关柜的柜间联线，互联的接线接在一个柜的端子排上， 当开关柜段组装时，能再与其他柜连接。

（29）所有开关柜板材加工均应采用计算机数控剪板、数控车床、数控冲床机械进行精加工。

（30）开关柜的外形平整光滑美观，并采用喷塑进行防腐。

（31）高压开关柜进、出线柜均采用柜底电缆进、出线方式。

（32）开关柜面上部按订货图标明柜号、柜功能名称，材料采用有机玻璃或硬质塑料。开关柜均应设置铭牌，铭牌采用 1mm 钢板制成，包含以下内容：

◆供货商；

◆投标人公司名和商标；

◆型号(包括接线方案编号)、名称和出厂序号；

◆技术参数(额定电压、额定电流、额定热稳定时间及电流、额定动稳定电流)；

◆外壳防护等级；

◆出厂日期等。

（33）高压开关柜柜体的外形尺寸为原有柜体尺寸。柜体基础型钢的安装应符合 GB50171 要求。

（二）柜内控制和保护

在开关柜内装设有过电压保护器、高压显示装置、放电计数器、无线测温装置、温湿度控制器及加热器、控制开关、小型断路器、接线端子等，上述所有装置和元件均由投标人提供，并由投标人安装在所提供的高压开关柜中，并负责柜内所有设备的交接、保管、安装和调试。开关柜应装设带门开关的照明灯，并能防止因振动产生的保护装置误动。所有开关柜应设置接地铜排，操作机构箱内应设置接地端子（接地铜排应能接入≥50 mm2的接地线）；所有柜内的电源引入回路均必须首先经过微型断路器，且该微型断路器应放在方便维护的位置。

（1）辅助开关要求动作灵活，接触可靠；机械寿命与操作机构寿命相配合。选用的辅助开关，卖方应经筛选。开关柜内的继电器、开关、按钮、指示灯等元件应采用优质元件。断路器操作机构的工作电源为 220V DC；储能电动机的额定工作电压为 220VDC。

（2）开关柜内辅助回路能承受的持续电流应不小于 10A，电机及电流回路导线截面应不小于 2.5 mm2，控制回路应不小于 1.5 mm2。由卖方提供的控制电缆应为阻燃、屏蔽型的多股铜芯电缆，电流互感器回路电缆芯线截面应不小于 4 mm2，电压互感器回路电缆芯线截面应不小于 2.5 mm2。

（3）端子排、柜内设备及柜内设备间连接的导线应选用铜芯线，电流端子应采用试验型电流端子，且应能可靠接入截面不大于 6 mm2 的电缆芯线，电压端子应能可靠接入截面不小于 4 mm2的电缆芯线；对电流、电压、交流、直流回路连接应采用分色线。“＋”极电源要与跳闸端子分开，不得用临近的端子，导线和端子应有清晰、明显的标志。

（4）对于要求远方操作的断路器、隔离开关、接地开关等，应设有“现地/远方”切换开关。当“现地/远方”切换开关切换至“现地”位置时，实现在开关柜上对断路器、隔离开关、接地刀闸的控制；当切换至“远方”位置时，开关柜上的操作开关无效， 而实现远方对断路器、隔离开关等的控制。

（5）辅助回路和控制回路应能耐受 2000V 工频电压 1min，其绝缘电阻不小于 10MΩ，回路之间的绝缘电阻不小于 10MΩ（500V 摇表）。

（6）合同签定后，开关柜内二次接线及设备应允许作可能的局部变更和调整。

（7）联锁：为了防止设备的误操作，造成事故，在开关柜或机构箱内应设严格的联锁回路，卖方提供的联锁系统应满足所有“五防”及有关规定的联锁要求。

（三）监制和试验

1、投标人在投标时应提供产品有效的型式试验报告。试验项目和试验结果、试验周期及试验站资格均应符合有关标准要求。

2、中标人在产品出厂前，在工厂进行产品组装完成有关规程规定的全部试验项目后方能发运，并应随机提供全部出厂试验报告。

3、开关柜及其组件在现场安装完成后，应按有关规程规定的全部现场试验项目。在现场试验时，招标人应派人参加并进行见证，同时应在试验报告上签字。在开关柜及其组件制造过程中，招标人可随时派人到厂对设备的设计、制造和试验予以监制。

4、在开关柜及其组件进行出厂试验前 10天，中标人应通知招标人，以便招标人派代表参加出厂试验，中标人应向招标人提交试验程序和大纲。

（四）铭牌和标志牌

开关柜应设置铭牌和标志牌，并按招标人的要求设置运行标志牌。具体形式由招标人确定。

铭牌包括以下内容：中标人（公司）名称和商标、产品名称及型号、出厂编号、额定参数（包括额定电流、额定电压、额定开断电流、额定热稳定电流、额定动稳定电流、频率、相数等）、出厂日期等。

（五）中标人应提供的技术资料

中标人应按以下要求提供必要的资料。

除提供纸质载体外，应提交保存在光盘上可读取的、完整的投标文件的电子文档， 要求提供的所有光盘文件均应为 offece2003、AutoCAD2004 或以上版本。

总体要求

（1）中标人技术文件包括全部设计图纸，设计计算书，检验、试验报告，安装、维护、使用说明书，调试说明书，试验大纲，用户手册等。

（2）中标人提交的所有技术文件和资料应为中文版。

（3）中标人提交的所有技术文件和资料均应规范、清晰、完整、图纸应符合国家制图标准，否则招标人有权拒收。重新提交的费用由中标人承担，由此造成的工程延误也由中标人负责。

（4）中标人提交的技术文件和资料经招标人认可后，并不由此减轻中标人的任何责任和义务。

联络会前提供的图纸及资料

合同签订生效后 15 天内，中标人应提交以下技术文件和资料给招标人，提供一式二份资料和图纸，以及含有上述资料和图纸光盘各一份，供招标人审定，并作为设计联络会讨论的基础：

（1）设备和主要元器件的生产产地说明、技术参数及性能等有关资料；

（2）总体布置图（平面、正面、剖面）；

（3）外形尺寸图和内部结构图；

（4）基础开孔开洞尺寸图；

（5）高压开关柜安装图；

（6）高压开关柜二次电气原理接线图、端子图、产品说明书、电动机功率、电源电压等资料；

（7）各功能单元布置图；

（8）设备的重量、尺寸图；

（9）设备的重量、动荷载和静荷载等资料；

（10）合同设备工作进度表；

（11）中标人认为有必要提供的其它图纸及资料。

随设备提交的开箱资料

中标人还应随设备到货一并提供一式五份以下资料和图纸，同时提供含有上述资料和图纸光盘两份。

（1）提供配置设备的全部技术文件；

（2）装箱清单和柜内各元件清单；

（3）柜体安装使用维护说明书；

（4）开关柜元件和柜体型式试验、出厂试验报告、元件的产品合格证；

（5）开关柜内电气二次图纸（包括原理图、端子图、屏面图等）、资料（包括产品说明书、技术参数、使用手册、调试手册及其他应提供的资料）；以及电气一次图（提供光盘文件一份）；

（6）其他必要的资料。

Ⅲ、开关柜改造项目执行标准

| 序号 | 标准号 | 标准名称 |
| --- | --- | --- |
| 1 | DL/T404 | 户内交流高压开关柜订货技术条件 |
| 2 | IEEE C37.013 | 交流高压发电机断路器对称短路电流额定值标准 |
| 3 | SDGJ14 | 导体和电器选择设计技术部分 |
| 4 | GB1208 | 电流互感器 |
| 5 | GB50150 | 电气装置安装工程电气设备交接试验标准 |
| 6 | GB311 | 高压输变电设备的绝缘配合 |
| 7 | DL/T593 | 高压开关设备的通用订货技术导则 |
| 8 | SD/T318 | 高压开关柜闭锁装置技术条件 |
| 9 | IEC 420：1990 | 高压交流负荷开关—熔断器的组合电器 |
| 10 | GB2706 | 交流高压电器动热稳定试验方法 |
| 11 | GB763 | 交流高压电器在长期工作时的发热 |
| 12 | GB50062 | 电力装置的继电保护和自动化装置设计规范 |
| 13 | GB/T11022 | 高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求 |
| 14 | GB311 | 高压试验技术 |
| 15 | DL/T5222 | 导体和电器选择设计技术部分 |
| 16 | IEC60694 | 高压开关设备标准的共用条款 |
| 17 | IEC298 | 1kV 以上 20kV 及以下交流金属封闭开关设备和控制设备 |

Ⅳ、附录

质量协议书

1、设备检修质量管理目标（承包方负责的范围）

1.1 改造前、改造中发现的缺陷消除率100%。

1.2 所有质量验收项目通过率100%。

1.3 开关柜改造工程完成率100%。

1.4 开关柜的静态指标和动态指标优于修前。

1.5 开关柜改造后检验数据完整率100%。

1.6 改造后技术资料移交合格率100%。

2、承包方质量管理责任

2.1 承包方必须遵守国家及部颁与本检修项目有关的所有规程、规范及其相关标准，严格按相关文件及图纸组织施工，并采取必要的质量控制措施，消除质量隐患。

2.2 承包方必须执行发包方质量管理体系文件，并接受发包方对其进行的质量管理及评审。当发包方认为承包方的施工行为对项目质量存在隐患时，有权发出整改、罚款等指令。承包方接受发包方对其进行的质量管理，但不免除其对造成事故所应承担的责任和费用。

2.3 承包方建立完善内部质量管理体系，积极主动进行开关柜改造工作，承包方内部实行三级质量验收。

2.4 由于承包方开关柜改造质量管理及技术措施不力造成设备异常及以上事件的所有责任由承包方承担，并承担由此引起的所有费用。

2.5 由于开关柜改造工艺水平不高、人员基础素质不高，组织管理不力等原因造成修后设备出现重复性问题，或修后设备性能参数下降，必须采取补救措施才能安全、稳定、经济运行，由此承担的费用由承包方负责。

3、发包方质量管理责任

3.1 因发包方指令失误或其它非承包方原因发生的质量事件（设备异常等以上），由发包方承担。

3.2 发包方参加开关柜改造工程验收。并有权委托第三方进行开关柜改造后质量验收。

4、承包方应采取的质量管理措施

4.1 承包方必须贯彻发包方的管理理念，以“质量第一”和“顾客满意”为方针，结合检修项目实际，制定明确的质量目标。

4.2 承包方应建立健全质量管理及质量保证体系、质量验收制度，并确保体系有效运作。

4.3 承包方应以有关规范为准，编制检修项目的质量标准和实施细则，服从发包方的质量监督管理。

4.4 承包方应配备与项目相适应的人力、物力资源。质量验收人员应具备规定的资格，施工机具、试验设备满足现场检改造需要。

4.5 承包方应对发包方采购的材料、半成品、成品、构配件、器具和设备进行验收，发现不合格的应告知并退还给发包方。

4.6 承包方应建立施工前的技术交底制度；施工工序签证点应验收合格，未经验收或验收不合格，不得进行下道工序施工。

4.7 承包方建立完善的开关柜改造流程，确保开关柜改造质量。

4.8 由于质量问题造成设备异常及以上事件，由承包方改造负责人完成异常分析报告。

5、质量保修责任

5.1 属于改造或保修范围和内容的项目，承包方应当在本合同相关规定的时间内派人修理。承包方不在规定的时间内派人修理，发包方可委托其他人员修理。检修费用从质保金中扣除，并按合同相关条款进行处罚。

5.2 在保修期内，如果由于承包方的原因对项目的某些部分进行更换或修理，则相应部分的保修期从更换或修理完成之日起重新计算。

5.3 在国家规定的项目合理使用期限内，因承包方原因致使项目在合理使用期限内造成人身和财产损害的承包方应承担损害赔偿责任。

5.5 合同保修期为开关柜质量验收合格后一年。

6、质量监督及事件处理

6.1 承包方应随时接受发包方有关人员依法进行的监督检查，接受检查人员发出的整改、罚款通知单。

6.2 未实现具体质量目标的处理：

由于承包方原因出现未实现具体质量目标的，承包方应承担所有责任和负责由此发生的所有费用，并接受发包方的相应处罚。

7、其他条款

7.1 本协议作为合同的组成部分，发包方、承包方双方必须严格执行，由于违反本协议而造成的事故，由违约方承担一切责任。

发包方（公章）：			                    承包方（公章）：

代表（签字）：                               代表（签字）：

日期：	   年	月	  日			        日期：	   年	月

安全生产管理协议

Nο：＿＿＿＿＿＿＿

甲方：

乙方：

甲方委托乙方自      年   月   日 至      年   月   日完成

工程，工程合同名称（或合同号）：

为明确甲、乙方的安全责任，保证工程施工安全，防止事故的发生，经甲、乙方协商，达成如下协议条款，双方共同遵守。

1、乙方应承担的责任和义务

1.1接受甲方施工资质审查，符合要求并提供资料。

1.2依法设置安全生产管理机构或配备专（兼）职安全生产管理人员，并向甲方提供名单。

1.3工程开工前，所有从业人员必须接受甲方组织的安全教育培训，并经考核合格后方可上岗。

1.4工程开工前，应了解和掌握施工现场、施工过程中的危险、有害因素和工作风险，制定详细可靠的安全技术措施，并经甲方审核后执行；如有需要可邀请甲方有关部门人员协助落实危险辨识、风险评估和安全技术措施。

对于危险性较大的分部分项工程，须根据《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》（住房和城乡建设部令第37号）在施工前编制安全专项施工方案；对于超过一定规模的危险性较大的分部分项工程，须组织专家对安全专项施工方案进行论证。

1.5每次开工前，必须自上而下进行安全技术交底，全体从业人员均应熟悉和掌握施工特点和危险、有害因素及施工安全技术措施。

1.6工程项目开工前应对施工设备、设施、工器具、入厂危险品以及劳动防护用品进行一次检查，确保符合安全规定，并不超过检验周期。

1.7工程项目开工前乙方负责人应填写《现场施工安全许可证申请表》，经甲方有关部门审核同意签字后，方可开工。

1.8现场施工中，必须严格遵守《建设工程安全生产管理条例》及甲方各项安全文明生产规章制度中的有关规定。

1.9 特别强调施工中应符合下列安全要求：

- 配备合格的、数量足够的安全装备、劳动保护用品。

- 特种作业人员必须持证上岗。

- 所有施工、检修作业现场必须设临时围栏，并标识作业面。

- 危险地带应设围栏并挂警告牌。

- 影响他人及附近设备、生产区域安全、文明的施工场所应设遮拦并挂警告牌。

- 进入生产现场及施工场所必须带安全帽，穿统一的棉质工作服，不准打赤膊、赤脚或穿拖鞋、凉鞋进入现场。

- 高空作业必须系安全带，应搭设作业脚手架平台的必须搭设，并按规定履行脚手架验收手续；生产现场禁止使用木梯和竹梯。

- 禁止乱动甲方的电气运行设施（如开关、按钮、刀闸、接地线等）、机械设备及管路系统（如阀门等），未经甲方有关工程管理人员同意，不得擅自接驳电源、管路。

- 不得在生产区域范围内违反规定吸烟。

- 对有可能发生火灾、爆炸、触电、机械伤害、高空坠落、中毒、窒息、烧烫伤和倒塌伤人等事故的作业，应制订安全防护措施，并逐条落实。对只有甲方才能采取的安全措施（例如：停电、送电操作，汽水隔离、消防措施等）应在安全措施中明确分工及职责，在具体实施前及时主动与甲方联系，并查清甲方是否已落实稳妥。

- 必须严格遵守、执行“三不开工”的规定，即：没有经过审批安全技术措施的工作不开工，安全技术措施不完善不开工，安全技术措施不落实不开工。

- 遵守甲方文明施工的规定，施工工具、材料要摆放整齐、有序，工器具和材料不能直接摆放在地面，及时做好现场的清洁卫生工作，现场垃圾必须当天清理。

- 遵守遵守国家有关环境保护等法律、法规中关于危险化学品、废弃物管理要求，将工程废物按分类要求进行分类，堆放到甲方指定的堆放点，施工中的有毒、放射性的物质有专门的处理人员来处理。废置的危险品严禁随意排向地面、地下及任何水源。

- 采取措施避免施工中产生的灰尘、噪音、强光、废水等有害污染物影响到施工及周边区域的环境及人员健康。

- 采取措施保证工作人员的健康，保证提供休息、饮食场所。

1.10严禁非法转包、违法分包、挂靠投标等违法行为，坚决杜绝“以包代管、包而不管”的监督管理方式。

1.11工程项目确实需要分包时，必须征得发包单位同意，且分包单位必须具有相应资质和安全生产许可证，分包合同中应当明确双方在安全生产方面的权利和义务。

1.12严禁使用未成年工、童工和不适应现场安全施工要求的工作人员进行施工。

1.13严禁把在劳务市场上即招即用的人员派到生产领域从事危险性的工作。

1.14对于违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程和违反劳动纪律的行为，甲方有权制止并依规进行严肃考核，由此造成的工期延误和经济损失由乙方负责。

1.15必须依法参加工伤保险，为从业人员缴纳保险费。

1.16发生事故时，应当迅速采取有效措施，全力组织抢救，防止事故扩大，保护好事故现场，并及时向甲方报告。

2. 甲方应承担的责任和义务

2.1应对乙方的资质进行审查，确认其符合工程和安全的要求，留存乙方各有关证照副件一份。

2.2在开工前对乙方进行全面的安全技术交底，并有完整的书面记录或资料。指派项目负责人负责现场工作联系、质量监督和安全监督。

2.3对乙方制定的施工安全技术措施予以审核备案，并监督实施。

2.4向乙方施工负责人提供并讲解本单位的安全管理规章制度，组织安全教育培训和考核。

2.5及时制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程和违反劳动纪律的行为，并依照本规定进行考核。

2.6对乙方施工提供必要的技术资料，并尽力提供便利条件。

2.7在施工中，如乙方发生意外人身伤亡时，甲方应尽力协助乙方救助伤员及处于危险境地人员，但所有必要费用应由乙方承担。

2.8在施工中发生事故后，甲方有权进行事故调查和取证。

3.其他

3.1本安全生产管理协议为工程主合同附件，与主合同具有同等法律效力。

3.2本安全管理协议一式三份，甲方两份，乙方一份，签字盖章即生效。

有效期：       年    月    日 至        年   月   日

甲方：                                       乙方：

地址：                                       地址：

代表人（签字）：                              代表人：

电话：              传真：                   电话：                传真：

邮编：                                       邮编：

年    月    日                               年   月    日

# 第八章 投标文件格式

（项目名称）

投标文件

(商务/技术/价格标/电子版)

投标人：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

项目负责人：（签字）

项目总工或技术负责人：（签字）

年  月  日

## 第一部分 商务标

第一部分 商务标

一、投标函

二、法定代表人身份证明

三 、授权委托书

四、项目负责人简历表及证明文件

五、拟投入本项目主要管理人员简历表及证明文件

六、投标保证金

七、资格审查资料

八、投标人近年财务状况

九、投标人近年承接过的同类业绩情况表

十、投标承诺函

十一、供应商声明书

十二、供应商廉洁承诺书

十三、“信用中国”截图

### 一、投标函

致：广东梅雁吉祥水电股份有限公司

根据三龙、丙村水电站高压开关柜改造工程招标文件（招标编号：MYJX2021-001，下称《招标文件》），本人代表投标人        （投标人名称）提交投标文件正本一套、副本四套。

- 本人代表投标人保证，所提供的全部资料是真实、准确且合法有效的。本人代表投标人并宣布同意如下：我方将按《招标文件》的规定履行招标及投标过程中投标人的责任和义务，并同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。我方承诺我方向贵方提交的所有资料、文件均为真实且合法有效，否则贵方有权将其作为无效处理。如贵方彼时已发出确认通知书、或者已经与我方签订正式合同，或者我方已经实际开始履行该合同的，贵方亦有权随时终止，并要求我方承担全部法律责任，包括但不限于要求我方赔偿贵方因此遭受的全部损失。

- 我方已详细审阅全部《招标文件》及其附件，包括答疑会议纪要、澄清修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件。我方确认《招标文件》（含澄清、修改文件）为真实、准确和全面，并放弃我方因《招标文件》（含澄清、修改文件）存在任何不明或误解而遭遇损失的情况下，向贵方追索的权利。

- 我方响应并满足招标文件约定的工期要求。

- 本投标函自投标文件提交截止日起有效期为60天。

- 我方承诺对在本次招标活动过程中所获知贵方一切商业秘密保密，不会向任何第三方泄露，不会用于本次招标活动之外的任何其他目的。

- 我方承诺本公司是依法注册成立、具有独立运作能力（包括运营、财务、组织、管理、市场等状况）并能够承担法律责任的企事业单位；遵守国家法律法规，具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，在领取本次招标文件截止时间前三年内经营活动中未出现违规违法等不良记录；提供的产品或服务符合国家、行业标准及贵方要求；愿意且有能力为贵方提供产品或服务，并接受贵方的监督管理；具有签订及履行合同的能力和信誉；未被纳入贵方供应商黑名单；本次领取招标文件截止时间前3年内未曾与贵方发生采购及其他诉讼方面的纠纷。我方不以联合体参加本项目；我方与参与本次招标投标的其他投标人不存在任何关联关系。我方承诺如有上述不良记录或行为，贵方有权随时取消我方成交的资格。

- 我方保证，贵方在中华人民共和国境内使用我方提供的货物、技术、工程、服务或其任何一部分时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷。如我方不拥有相应的知识产权，则报价总价中已包括合法获取该知识产权的相关费用。如因此而引发任何纠纷和争议，我方将自行负责处理，并补偿贵方因此而受到的任何损失。同时我方将提供全力防止因上述侵权或可能的侵权给贵方带来的直接和预期的损失，包括但不限于提供贵方继续使用本投标文件中的项目服务而需取得的第三方授权、修改本项目服务使其至少在功能上可以替代原服务、提供功能上相等的使贵方可以达到本项目目的的其他服务，并由我方承担因此而产生的所有的费用。

- 我方承诺若中标，我方将按照招标文件的具体规定与项目法人签订经济合同，并且严格履行合同义务，按时交货，提供依照需方要求的与投标有关的一切数据或资料，为工程提供优质的设备和服务。如果在合同执行过程中，发现合同设备质量问题，我方一定尽快修理更换/退货，并承担相应的经济责任。

- 我方在此承诺，双方合作后可开具增值税专用发票。

- 与本投标文件有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：______________________________   邮编：___________________

联系人：____________________           职务：___________________

固定电话：__________________           手机号码：_______________

传真：____________________             E-mail：________________

投标人名称：（加盖单位公章）

投标人法定代表人（负责人）或授权代表签字：

日期：   年   月   日

### 二、法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：          年        月        日

经营期限：

姓名：

系                              （投标人名称）的法定代表人（负责人）。

特此证明。

投标人：                 （盖单位章）

年       月       日

### 三、授权委托书

本人       （姓名）系        （投标人名称）的法定代表人，现委托        （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改           （项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明

投标人：                               （盖单位章）

法定代表人：                               （签字）

委托代理人：                                   （签字）

委托代理人身份证号码：

联系方式（手机）：

年       月       日

### 四、项目负责人简历表及证明文件

| 姓名 |  | 性别 |  |  |  | 年龄 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职务 |  | 职称 |  |  |  | 学历 |  |  |  |  |
| 参加工作时间 |  | 执业资格情况 |  |  |  | 从事项目负责人年限 |  |  |  |  |
| 已完工程项目情况（需提供相关证明材料） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 项目单位 |  | 项目内容 | 建设 规模 | 担任的职务 |  | 开/竣工日期 | 获奖 情况 |  | 项目单位联系人及联系电话 |

可包含但不限于提供以下证书：

1、一级/二级注册建造师（机电工程专业）资格证书或职称证书等

2、安全生产考核合格证（B类）复印件

3、项目负责人应附相关证书、社保证明、已完工程项目情况（需提供相关证明材料）等复印件。

……

### 五、拟投本项目技术人员及证明文件

主要技术及管理人员一览表

投标人名称：                                      招标编号：

| 序号 | 拟派岗位 | 姓名 | 职位 | 持何种资格证件 | 拟在本项目中担任何工作 | 拟在本项目施工现场时间 | 主要资历、经验 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| ……. |  |  |  |  |  |  |  |

注：	1．表中职务、职称均指当事人在其本单位的职务、职称。

2．投标人应配备足够的符合资格的各类技术人员，参与项目的实施，以满足工程建设的要求。

### 六、投标保证金

我方为三龙、丙村水电站高压开关柜改造工程（招标编号：MYJX2021-001）递交投标保证金人民币            元（大写：人民币                        元）已于      年   月   日以银行主动划账方式划入你方账户。

详见附件：银行出具的汇款单或转账凭证复印件。

退还保证金时请按以下内容划入我方账户。若因内容不全、错误、字迹潦草模糊导致该项目保证金未能及时退还或退还过程中发生错误，我方将自行承担全部责任和损失。

| 收 款 人 | 收款人名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 收款人地址 |  |  |  |
|  | 开户银行 （含汇入地点） |  | 联系人 |  |
|  | 帐 号 |  | 联系电话 |  |

投标保证金汇款单或转账凭证复印件粘贴处

投标人（加盖公章）：

投标人法定代表人或其授权委托人（签字）：

年   月   日

### 七、资格审查资料

投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  |  | 电话 |  |  |  |
|  | 传真 |  |  |  |  | 网址 |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 | 本项目项目负责人 |  |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 高级职称人员人数 |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 企业简介 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1）要求提供营业执照副本复印件，对于已按商事登记改革要求更换新版营业执照的，还应同时应提供商事主体信息最新查询结果（显示经营范围、注册资本等信息）的截屏打印件（加盖公章）；未按工商行政管理部门完成“三证合一、一照一码”登记的投标企业还需提供组织机构代码证、税务登记证。

2）根据招标文件要求附上有关的资格、资质证书（复印件）、安全生产许可证（复印件）、纳税类型、企业简介(包括组织机构、生产能力、设备、厂房、人员)等材料。

3) 投标承诺函、供应商声明书、供应商廉洁承诺书（格式见第八章 投标文件格式）

### 八、投标人近年财务状况

投标人须提供2018、2019年度由会计师事务所出具的审计报告及年度财务报表复印件（包括注册资金、资产负债率、流动比、净利润率）及近两年的经济行为受到起诉情况；

### 九、投标人近年承接过的同类业绩情况表

各投标人提供近3年（2017年1月至投标截止时间）至少有1项同类业绩，并附有相关工程合同复印件及招标方或第三方的验收合格的证明文件；（同类业绩指：水电站6.3kV及以上高压开关柜改造或供货业绩）。（每个业绩应附合同复印件，并能体现项目内容、合同金额等）。附表参考格式

业绩情况表

| 序号 | 项目名称 | 项目单位 | 项目主要内容 | 合同金额(万元) | 实施时间 | 项目单位联系人及电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

备注：

1、投标人近3年（2017年1月至投标截止时间）至少有1项同类业绩，并附有相关工程合同复印件及招标方或第三方的验收合格的证明文件；（同类业绩指：水电站6.3kV以上高压开关柜改造业绩）。（每个业绩应附合同复印件，并能体现项目内容、合同金额等）。

2、业绩证明材料须提供合同关键页复印件，关键页包括合同名称、合同金额、签字盖章页，须能清晰反映①投标人单位名称②工程内容③合同金额及签约时间④所属业主名称、地址、联系电话。

3、投标人必须如实填写，并保证内容真实可靠，如有弄虚作假，将取消其投标资格。

4、如不按以上要求提供业绩表格和证明文件，导致评委无法确定业绩的真实情况，则该合同的业绩不予认可。

投标人名称：（加盖单位公章）

投标人法定代表人（负责人）或授权代表签字：

日期：   年   月   日

### 十、投标承诺函

广东梅雁吉祥水电股份有限公司：

本公司就贵单位三龙、丙村水电站高压开关柜改造工程项目投标工作，作出以下承诺：

我司没有存在下列情形之一：

- 处于被责令停业的状态；

- 处于被建设行政主管部门取消投标资格的处罚期内；

- 处于财产被接管、冻结、破产的状态；

- 近三年内存在重大工程质量问题（重大工程质量问题以建设行政主管部门书面认定为准）；

- 与我司有隶属关系的机构参加过本项目的设计、前期工作、招标文件编写、监理工作；

- 过去三年内经营活动中出现违规违法等不良记录。

（7）纳入贵单位供应商黑名单(已解除黑名单处罚的除外)。

（8）报名截止时间前3年内曾与贵单位发生采购及其他诉讼方面的法律纠纷。

（9）与法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司与全资子公司/由其控股的子公司同时报名参加本项目。

除此之外，我司同时承诺：

1、依法注册成立、具有独立运作能力（包括运营、财务、组织、管理、市场等状况）并能够承担法律责任的企事业单位，属于分公司的，必须由总公司出具授权函及相关隶属证明。

2、遵守国家法律法规，具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

3、提供的产品或服务符合国家、行业标准及贵单位的要求。

4、愿意且有能力为贵单位提供产品或服务，并接受贵单位的监督管理。

5、具有签订及履行合同的能力和信誉。

6、主动披露与其存在关联关系的供应商，对于存在关联关系的不同供应商，不与其同时参加同一子包采购或者未划分子包的同一项目采购。关联关系企业包含以下情况之一：

（1）单位负责人为同一人；

（2）存在直接控股、管理关系，含母公司与全资子公司或由其控股的子公司（但国家控股的企业之间不仅因为同受国家控股而具有关联关系）。

特此承诺。

承诺方公司名称：

承诺方授权代表签字：

承诺日期：

承诺方盖章：

电话：

### 十一、供应商声明书

供应商声明书

广东梅雁吉祥水电股份有限公司：

我单位报名参加贵单位三龙、丙村水电站高压开关柜改造工程项目采购，将严格遵守法律法规，并作出以下声明：

一、我单位的法定代表人、董事、监事、主要控股股东、实际控制人或拟派项目团队人员是否曾经与贵单位存在劳动关系。

□ 是（如选该项，请说明具体情况）：。

□ 否______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

二、我单位的法定代表人、董事、监事、主要控股股东、实际控制人或拟派项目团队人员是否与贵单位的采购相关部门管理层成员或利益关联人员有夫妻、直系血亲关系

□ 是（如选该项，请说明具体情况）：______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

□ 否。

上述情况真实有效，若有错漏，贵单位除有权要求我单位赔偿由此造成的损失外，我单位愿意无条件接受贵单位给予退出采购项目、解除采购合同、退出供应商库、扣罚入库时缴交的保证金、取消供货资格等措施。

单位名称（公章）：

法定代表人或授权代表签章：

日期：______年___月___日

### 十二、供应商廉洁承诺书

供应商廉洁承诺书

广东梅雁吉祥水电股份有限公司：

我单位在参加贵单位的投标工作中，将严格遵守贵单位采购工作的有关规定，并承诺：

不向贵单位所有与采购事项有关的工作人员直接或变相行贿及输送不正当利益（包括邀请上述人员参与宴请、旅游、娱乐消费，馈赠现金、礼品、有价证券和其他支付凭证，出借现金、物品、交通工具等）。

若违反上述承诺，根据情节和后果，贵单位除有权要求我单位赔偿由此造成的损失外，我单位愿意无条件接受贵单位给予退出采购项目、解除采购合同、退出供应商库、扣罚入库时缴交的保证金、取消供货资格等处罚；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究其刑事责任。

单位名称（公章）：

法定代表人或授权代表签章：

日期：______年___月___日

### 十三、“信用中国”截图

信用中国图例：

信用信息图例：

## 第二部分 技术标

第二部分 技术标

一、项目实施方案

二、其他需要的资料

### 一、项目实施方案

按技术要求编制技术方案，主要包括但是不限于以下内容：

1、工程概况：包括工程简述，工程规模，工程承包范围，自然环境，交通情况等。

2、工程特点：工程特点、影响施工的主要和特殊环节分析等。

3、质量保证措施；

4、施工准备：简要叙述施工技术资料、材料、施工场地的准备，施工机械设备、施工力量的配置等。

5、项目负责人情况、人员配置情况、材料、机具设备、交通等的安排。

6、工期及施工进度计划。

7、施工组织设计及技术方案：包括施工工序总体安排、主要工序和特殊工序的施工方法、工程成本的控制措施，对工程项目存在的安全风险说明，并提出为了控制风险可能要配备的专业人员和和特殊设备等。

8、质量管理体系、程序及规定。

9、安全管理体系、程序及规定。

10、环境保护、文明施工措施。

11、服务承诺或说明。

12、其他材料。

### 二、其他需要的资料

投标人认为需要提交的其他资料

## 第三部分 价格标

### 一、投标一览表

项目名称：三龙、丙村水电站高压开关柜改造工程

招标编号：MYJX2021-001

单位：人民币元

| 项目名称 | 投标总价 |
| --- | --- |
| 投标总价（不含税） |  |

说明：

1、投标报价包括除税金外其他所有费用；

2、投标单位的投标报价超过最高限价58万元人民币（不含税），均视为无效投标。

投标人：_______________________（盖单位公章）

投标人法定代表人或其授权委托人：（签字或盖章）

年    月      日

### 二、报价明细表

投标单位报价应按以下格式进行填写。投标单位全部以人民币报价，本招标文件所列的全部条款除税费外的凡涉及报价的，投标单位都应在报价中计列，投标单位的报价，报价精确到元，招标单位认为是各项费用综合计算的结果，且该报价为闭口价，中标后在合同有效期内价格不变。（需注明所供设备材料规格型号与品牌厂家）

单位：人民币元 （不含税）

| 序号 | 器件名称 | 型号规格/品牌厂家 | 单位 | 数量 | 合计 | 生产厂家 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （一）三龙水电站 |  |  |  |  |  |  |
| 6.3KV高压配电柜(KYN28-12) |  |  |  |  |  |  |
| 5AH发电机开关柜 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 真空断路器 | 3AH3116-3/12KV 1600A 40KA 手车式 | 只 |  |  | 真空断路器由电站提供（投标人无需报价） |
| 2 | 电流互感器（4绕组） | 1500/1A | 只 | 3 |  |  |
| 3 | 过电压保护器 |  | 套 | 1 |  |  |
| 4 | 高压显示装置 |  | 套 | 1 |  |  |
| 5 | 放电计数器 |  | 套 | 1 |  |  |
| 6 | 无线测温装置（无源） |  | 套 | 1 |  |  |
| 7 | 温湿度控制器及加热器 |  | 套 | 1 |  |  |
| 8 | 其它二次 | 控制开关、小型断路器、指示灯等 | 项 | 1 |  |  |
| 9 | 屏内铜排及辅助材料（导线、端子、套管、接线耳等） |  | 台 | 1 |  |  |
| 10 | 柜体 | KYN28-12（800×1650×2300） | 台 | 1 |  |  |
| 9AH发电机开关柜 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 真空断路器 | 3AH3116-3/12KV 1600A 40KA 手车式 | 只 |  |  | 真空断路器由电站提供（投标人无需报价） |
| 2 | 电流互感器（4绕组） | 1500/1A | 只 | 3 |  |  |
| 3 | 过电压保护器 |  | 套 | 1 |  |  |
| 4 | 高压显示装置 |  | 套 | 1 |  |  |
| 5 | 放电计数器 |  | 套 | 1 |  |  |
| 6 | 无线测温装置（无源） |  | 套 | 1 |  |  |
| 7 | 温湿度控制器及加热器 |  | 套 | 1 |  |  |
| 8 | 其它二次 | 控制开关、小型断路器、指示灯等 | 项 | 1 |  |  |
| 9 | 屏内铜排及辅助材料（导线、端子、套管、接线耳等） |  | 台 | 1 |  |  |
| 10 | 柜体 | KYN28-12（800×1650×2300） | 台 | 1 |  |  |
| 7AH主变出线柜 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 梅花触头 | 4000A | 只 | 9 |  | 配西门子3150A真空断路器 |
| 2 | 静触头 | 4000A | 只 | 3 |  |  |
| 3 | 电流互感器（6绕组） | 3000/1A | 只 | 3 |  |  |
| 4 | 接地开关 |  | 套 | 1 |  |  |
| 5 | 高压显示装置 |  | 套 | 1 |  |  |
| 6 | 无线测温装置（无源） |  | 套 | 1 |  |  |
| 7 | 温湿度控制器及加热器 |  | 套 | 1 |  |  |
| 8 | 其它二次 | 控制开关、小型断路器、指示灯等 | 项 | 1 |  |  |
| 9 | 屏内铜排及辅助材料（导线、端子、套管、接线耳等） |  | 台 | 1 |  |  |
| 10 | 软连接100×10 |  | 条 | 3 |  |  |
| 11 | 柜体 | KYN28-12（1000×1650×2300） | 台 | 1 |  |  |
| 三龙水电站报价明细合计： 元 |  |  |  |  |  |  |
| （二）丙村水电站 |  |  |  |  |  |  |
| 6.3KV高压配电柜（KYN28-12） |  |  |  |  |  |  |
| 5AH发电机开关柜 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 真空断路器 | 3AH3116-3/12KV 1600A 40KA 手车式 | 只 |  |  | 真空断路器由电站提供（投标人无需报价） |
| 2 | 电流互感器（4绕组） | 1250/1A | 只 | 3 |  |  |
| 3 | 过电压保护器 |  | 套 | 1 |  |  |
| 4 | 高压显示装置 |  | 套 | 1 |  |  |
| 5 | 放电计数器 |  | 套 | 1 |  |  |
| 6 | 无线测温装置（无源） |  | 套 | 1 |  |  |
| 7 | 温湿度控制器及加热器 |  | 套 | 1 |  |  |
| 8 | 其它二次 | 控制开关、小型断路器、指示灯等 | 项 | 1 |  |  |
| 9 | 屏内铜排及辅助材料（导线、端子、套管、接线耳等） |  | 台 | 1 |  |  |
| 10 | 柜体 | KYN28-12（800×1650×2300） | 台 | 1 |  |  |
| 10AH发电机开关柜 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 真空断路器 | 3AH3116-3/12KV 1600A 40KA 手车式 | 只 |  |  | 真空断路器由电站提供（投标人无需报价） |
| 2 | 电流互感器（4绕组） | 1250/1A | 只 | 3 |  |  |
| 3 | 过电压保护器 |  | 套 | 1 |  |  |
| 4 | 高压显示装置 |  | 套 | 1 |  |  |
| 5 | 放电计数器 |  | 套 | 1 |  |  |
| 6 | 无线测温装置（无源） |  | 套 | 1 |  |  |
| 7 | 温湿度控制器及加热器 |  | 套 | 1 |  |  |
| 8 | 其它二次 | 控制开关、小型断路器、指示灯等 | 项 | 1 |  |  |
| 9 | 屏内铜排及辅助材料（导线、端子、套管、接线耳等） |  | 台 | 1 |  |  |
| 10 | 柜体 | KYN28-12（800×1650×2300） | 台 | 1 |  |  |
| 7AH主变出线柜 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 梅花触头 | 4000A | 只 | 9 |  | 配西门子3150A真空断路器 |
| 2 | 静触头 | 4000A | 只 | 3 |  |  |
| 3 | 电流互感器（6绕组） | 2500/1A | 只 | 3 |  |  |
| 4 | 高压显示装置 |  | 套 | 1 |  |  |
| 5 | 无线测温装置（无源） |  | 套 | 1 |  |  |
| 6 | 温湿度控制器及加热器 |  | 套 | 1 |  |  |
| 7 | 其它二次 | 控制开关、小型断路器、指示灯等 | 项 | 1 |  |  |
| 8 | 屏内铜排及辅助材料（导线、端子、套管、接线耳等） |  | 台 | 1 |  |  |
| 9 | 软连接100×10 |  | 条 | 3 |  |  |
| 10 | 柜体 | KYN28-12（1000×1650×2300） | 台 | 1 |  |  |
| 丙村水电站报价明细合计： 元 |  |  |  |  |  |  |
| （三）安装调试费用 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 安装费用（含拆装） |  | 项 | 1 |  | 含两个电站报价 |
| 2 | 试验费用 |  | 项 | 1 |  | 含两个电站报价 |
| （四）包装运输费 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 包装运输费 |  | 项 | 1 |  | 含两个电站报价 |
| （五）其它费用 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 其它费用(公司管理费及税费等) |  | 项 | 1 |  | 含两个电站报价 |
| 总计（一+二+三+四+五） |  |  |  |  |  |  |
| 投标总价（不含税）人民币： 元 |  |  |  |  |  |  |

说明：

1、 投标报价包括除税金外其他所有费用；

2、投标单位的投标报价超过最高限价58万元人民币（不含税），均视为无效投标。

投标人：_______________________（盖单位公章）

投标人法定代表人或其授权委托人：（签字或盖章）

月      日

## 第四部分 电子投标文件

电子文档一份（要求光盘或U盘介质，WORD或EXCEL格式，不留密码，无病毒，不压缩，内容应与投标人打印产生的纸质投标文件内容一致，如有不同，以纸质投标文件为准）。