梅丰水电站A厂更换蝶阀控制系统和压力容器项目

(招标编号：MYJX2024-01)

招标文件

招标人：丰顺县梅丰水电发展有限公司

日  期：2024年1月5日

注 意 事 项

1、招标文件的获取：投标人自行登录广东梅雁吉祥水电股份有限公司官网（网址：http://www.chinameiyan.com）下载获取招标文件。

2、投标人须按照招标文件要求提供有效的资格证明文件，而且投标文件须由投标人法定代表人或其授权的代理人进行页签（或加盖骑缝章，或逐页加盖投标人单位公章）；投标文件中“投标一览表”等重要表格以及凡出现投标人单位落款的地方应盖其公章；同时提供法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书。

3、投标报名截止时间：2024年1月19日17时00分。

4、投标报名和招标文件费用：免费。

5、投标报名的方式、邮箱（或地点）和要求有如下两种（可任选以下一种方式）：

5.1线上投标报名的方式、邮箱和要求：

在投标报名截止时间前，将招标文件要求的业绩证明材料、营业执照、资质证书副本和安全生产许可证（如有）、法定代表人身份证复印件、法定代表人授权书、联系方式等资料（加盖单位公章）扫描件发送至指定邮箱：meiyanzgs@163.com。要求线上报名提供的资料与开标现场提交的投标文件一致，不一致的视为无效投标。

5.2线下投标报名的方式、地点和要求：

在投标报名截止时间前，到广东省梅州市梅江区华南大道58号广东梅雁吉祥水电股份有限公司7楼总工室（请联系冯小姐13823841987确认办公地点）办理投标登记手续，同时须递交招标文件要求的业绩证明材料、营业执照、资质证书副本和安全生产许可证（如有）、法定代表人身份证复印件、法定代表人授权书、联系方式等资料（加盖单位公章）。要求线下报名提供的资料与开标现场提交的投标文件一致，不一致的视为无效投标。

- 6、投标保证金采用银行汇款方式，凭证的备注栏须注明：投标保证金(招标编号：MYJX2024-01)。为避免因投标保证金未到账而导致无效投标，建议至少提前2个工作日转账。

- 7、投标文件份数：纸质版1式5份，1份正本和4份副本；电子版1套（份）。

8、如无另行说明，纸质投标文件的递交只接受现场递交的方式，以其他方式递交的投标文件将不予以受理。

9、投标截止时间：2024年1月22日10时00分(北京时间)，请已成功报名的投标人务必及时将投标文件送达指定地点，逾期将不予受理。投标截止时间和开标时间为同一个时间。

10、现场开标时，投标人需带齐营业执照、资质证书副本和安全生产许可证（如有）、法定代表人身份证复印件、法定代表人授权书、联系方式等资料（加盖单位公章）交予工作人员进行核对。

目    录

第一章 招标公告	4

第二章 投标人须知	8

第三章 评标办法	14

第四章 合同主要条款	18

第五章 图  纸	25

第六章 用户需求书	26

第七章 投标文件格式	40

第一部分 商务标	45

一、投标函	46

二、法定代表人身份证明	48

三、授权委托书	49

四、项目负责人简历表及证明文件	50

五、拟投本项目技术人员及证明文件	51

六、投标保证金	52

七、资格审查资料	53

八、投标人近年财务状况	54

九、投标人近年承接过的同类业绩情况表	55

十、投标承诺函	56

十一、供应商声明书	57

十二、供应商廉洁承诺书	58

十三、“信用中国”截图	59

第二部分 技术标	61

一、项目实施方案	61

二、其他需要的资料	61

第三部分 价格标	62

一、投标一览表	62

二、报价明细表	63

第四部分 电子投标文件	66

# 第一章 招标公告

1.招标条件

本项目为梅丰水电站A厂更换蝶阀控制系统和压力容器项目（招标编号：MYJX2024-01），招标人为丰顺县梅丰水电发展有限公司。建设资金由招标人自筹，资金已到位，项目已具备招标条件，现进行国内公开招标。

2.项目概况与招标内容

2.1项目名称：梅丰水电站A厂更换蝶阀控制系统和压力容器项目。

2.2招标编号：MYJX2024-01。

2.3招标方式：公开招标。

2.4工程预算：人民币42.76万元（不含税）。

2.5项目工期：设备到货时间为2024年4月15日，在2024年5月15日前完成压力容器的安装调试；蝶阀控制系统的安装调试时间由甲方另行通知，将会提前7天通知乙方。

2.6项目地点：广东省梅州市丰顺县汤西镇火滩村梅丰水电站A厂厂房现场。

2.7招标范围：

拟整体更换蝶阀控制系统（含设计、制造、安装、调试）；更换新压力容器一批（供货、安装、调试、注册登记手续与旧压力容器报废手续）（详见第六章用户需求书）。

3.投标人资格要求

3.1 投标人必须是中华人民共和国境内注册的具有独立法人和一般纳税人资格的企业。

3.2 具备有效的营业执照。

3.3 投标人资格要求：

3.3.1投标人应具有制造同类设备的资质或具有机械液压设备及自动化、电子产品等相关产品的经营资格。

3.3.2投标人自2020年1月1日以来（以合同签订时间为准）应具有至少2项成套蝶阀或者球阀控制系统设备供货的业绩，系统所控制的蝶阀（球阀）直径不小于1米（含），并通过验收，且运行工况良好；以及至少1项压力容器供货业绩，并通过验收，且运行工况良好；每个业绩需提供合同复印件、业绩发票、甲方付款记录截图，合同复印件必须有具体的合同金额、甲方的名称及联系人、联系电话，并能体现项目内容、合同金额等，并附有甲方验收合格或第三方的验收合格的证明文件。

3.4 本项目不接受联合体投标，而且拟派驻的项目负责人、技术负责人要求如下：

3.4.1拟派驻的项目负责人、技术负责人、专职安全管理人员、质量管理人员须符合国家对相关负责人的要求，应具有相应的资格证书并在有效期内；且与投标人存在劳动合同关系的员工，投标时须提供身份证复印件、资格证书、劳动合同复印件和至投标报名截止前6个月内的社保证明等材料（须加盖投标人公章）；

3.4.2项目负责人、技术负责人、专职安全管理人员、质量管理人员需驻项目现场管理，如有事临时离开项目现场需向甲方提交纸质请假申请；

3.4.3中标后进场时，甲方将对项目负责人、技术负责人、专职安全管理人员、质量管理人员进行核查（含身份证、资格证书、劳动合同复印件和至投标报名截止前6个月内的社保证明、劳动合同），与投标文件提供的人员一致方可进场；

3.4.4项目施工过程中，甲方将随机对现场项目负责人、技术负责人、专职安全管理人员、质量管理人员进行核查（含身份证、资格证书、至投标报名截止前6个月的社保证明、劳动合同），与投标文件提供的相关人员需一致，如发现与投标文件不符合的人员将会被请出项目现场，项目施工暂停整改，直至与投标文件提供的项目负责人、技术负责人、专职安全管理人员、质量管理人员一致方可继续施工，造成的工期延误等相关后果由乙方承担。

3.5 投标人没有处于被责令停业的状态；投标人没有处于被相关行政主管部门取消投标资格的处罚期内；投标人没有处于财产被接管、冻结、破产的状态；近三年内投标人没有重大工程质量问题（重大工程质量问题以建设行政主管部门书面认定为准）；投标人不得被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单及严重违法失信行为记录名单，以【“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询结果为准】（投标文件格式  投标承诺函、供应商声明书、“信用中国”截图并附上信用信息，格式见第七章）；

3.6投标人及其有隶属关系的机构没有参加本项目的前期工作、招标文件编写、监理工作（提供承诺 投标文件格式  投标承诺函、供应商声明书，格式见第七章）；

3.7除此之外，投标人还应满足以下条件（提供承诺 投标文件格式  投标承诺函、供应商声明书，格式见第七章）：

3.7.1依法注册成立、具有独立运作能力（包括运营、财务、组织、管理、市场等状况）并能够承担法律责任的企事业单位，属于分公司的，必须由总公司出具授权函及相关隶属证明。

3.7.2遵守国家法律法规，具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，过去三年内经营活动中未出现违规违法等不良记录。

3.7.3提供的产品或服务符合国家、行业标准及广东梅雁吉祥水电股份有限公司要求，投标人必须提交其所投标货物或服务符合招标文件的技术响应文件。该文件可以是文字资料、图纸和数据，并须提供在用户需求中规定的保证设备正常和连续运转期间所需要的所有备件和专用工具的详细清单，包括其价格和供货来源资料。

3.7.4愿意且有能力为广东梅雁吉祥水电股份有限公司提供产品或服务，并接受广东梅雁吉祥水电股份有限公司的监督管理。

3.7.5具有签订及履行合同的能力和信誉。

3.7.6未被纳入广东梅雁吉祥水电股份有限公司供应商黑名单(已解除黑名单处罚的除外)。

3.7.7报名截止时间前3年内未曾与广东梅雁吉祥水电股份有限公司及旗下控股公司发生采购及其他诉讼方面的法律纠纷。

3.7.8法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司与全资子公司/由其控股的子公司，不得同时报名参加本项目。

3.7.9供应商应主动披露与其存在关联关系的供应商，对于存在关联关系的不同供应商，不得同时参加同一子包采购或者未划分子包的同一项目采购。供应商应主动如实披露与其存在关联关系的其他企业。关联关系企业包含以下情况之一：

（1）单位负责人为同一人；

（2）存在直接控股、管理关系，含母公司与全资子公司或由其控股的子公司（但国家控股的企业之间不仅因为同受国家控股而具有关联关系）。

3.7.10供应商应主动披露其与广东梅雁吉祥水电股份有限公司及旗下控股公司人员利益关系，对于存在下列情形之一的供应商，广东梅雁吉祥水电股份有限公司保留不接受其参与本项目的权利：

（1）供应商的法定代表人、董事、监事、主要控股股东、实际控制人或拟派项目团队人员曾经与广东梅雁吉祥水电股份有限公司及旗下控股公司存在劳动关系；

（2）供应商的法定代表人、董事、监事、主要控股股东、实际控制人或拟派项目团队人员与广东梅雁吉祥水电股份有限公司采购相关部门管理层成员或利益关联人员有夫妻、直系血亲关系。

4. 投标报名的方式、邮箱（或地点）和要求有如下两种（可任选以下一种方式）：

4.1线上投标报名的方式、邮箱和要求：

在投标报名截止时间前，将招标文件要求的业绩证明材料、营业执照、资质证书副本和安全生产许可证（如有）、法定代表人身份证复印件、法定代表人授权书、联系方式等资料（加盖单位公章）扫描件发送至指定邮箱：meiyanzgs@163.com。要求线上报名提供的资料与开标现场提交的投标文件一致，不一致的视为无效投标。

4.2线下投标报名的方式、地点和要求：

在投标报名截止时间前，到广东省梅州市梅江区华南大道58号广东梅雁吉祥水电股份有限公司7楼总工室（请联系冯小姐13823841987确认办公地点）办理投标登记手续，同时须递交招标文件要求的业绩证明材料、营业执照、资质证书副本和安全生产许可证（如有）、法定代表人身份证复印件、法定代表人授权书、联系方式等资料（加盖单位公章）。要求线下报名提供的资料与开标现场提交的投标文件一致，不一致的视为无效投标。

5.投标文件的递交

5.1投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为2024年1月22日10时00分；

5.2投标文件应于投标文件递交截止日期以前将投标文件的纸质文件送达指定地点；

5.3投标文件递交地点：广东省梅州市梅江区华南大道58号广东梅雁吉祥水电股份有限公司7楼会议室（请联系冯小姐13823841987确认办公地点）；

5.4逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

6.资格审查及有效投标人的确定方式：

6.1 本项目资格审查于报名时进行预审，开标时评审委员会再进行复审；

6.2 审查方法：本次资格审查采用合格制，凡符合资格要求的投标人均通过资格审查。

7.投标保证金

  - 投标保证金金额：人民币壹万元整（¥10,000.00）；

  - 投标保证金形式：银行汇款；

  - 保证金的提交：投标保证金必须从投标人账户转出，投标时须提供加盖投标人公章的汇款凭证复印件；

  - 付款时请注明为本项目的保证金，即在摘要处注明：投标保证金(招标编号：MYJX2024-01)；

  - 保证金截止时间为2024年1月19日17时00分，汇款方式以到账时间为准，投标人提供汇款凭证以供查询；

  - 保证金有效期与投标有效期一致；

  - 提交保证金账号信息：

户名：丰顺县梅丰水电发展有限公司；

账号：4418 0401 0400 0661 3；

开户行：中国农业银行梅州分行。

8.联系方式

联系人：冯小姐    曾先生

联系电话：0753-2212998   13823841987   13430117707

地址：广东省梅州市梅江区华南大道58号广东梅雁吉祥水电股份有限公司7楼

（请联系冯小姐13823841987确认办公地点）

现场踏勘联系人：饶先生 13560963911

# 第二章 投标人须知

投标人须知前附表

| 条款号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
|  | 招标人 | 丰顺县梅丰水电发展有限公司 |
|  | 项目名称 | 梅丰水电站A厂更换蝶阀控制系统和压力容器项目 |
|  | 建设地点 | 广东省梅州市丰顺县汤西镇火滩村梅丰水电站A厂厂房现场 |
|  | 资金来源及比例 | 丰顺县梅丰水电发展有限公司100%出资 |
|  | 资金落实情况 | 已落实 |
| 1.2.1 | 招标内容 | 详见第六章用户需求书 |
| 1.2.2 | 工期要求 | 设备到货时间为2024年4月15日，在2024年5月15日前完成压力容器的安装调试；蝶阀控制系统的安装调试时间由甲方另行通知，将会提前7天通知乙方 |
| 1.2.3 | 质量要求 | 工程质量按GB/T 14478-2012《大中型水轮机进水阀门基本技术条件》、GB/T 11805-2019《水轮发电机组自动化元件（装置）及其系统基本技术条件》、TSG21-2016《固定式压力容器安全技术监察规程》、GB/T 150.1-2011《压力容器》（第1部分：通用要求）、GB/T 150.2-2011《压力容器》（第2部分：材料）、GB/T 150.3-2011《压力容器》（第3部分：设计）、GB/T 150.4-2011《压力容器》（第4部分：制造、检验和验收）等相关国家标准或行业标准要求。 |
| 1.2.4 | 质量保证期 | 质量保证期一年。 |
| 1.3 | 投标人资质条件 | 详见第一章招标公告第3点投标人资格要求。 |
| 1.5 | 踏勘现场 | 不组织集中现场勘察，如有需要可自行联系踏勘，费用自理。 联系人：饶先生 13560963911 |
|  | 投标预备会 | 不召开 |
| 2 | 构成招标文件的其他材料 | 《用户需求书》 |
| 3.2 | 投标报价 | 本工程投标最高限价人民币42.76万元（不含税）。 注：投标报价包括除税费外的所有的费用。 |
| 3.3.1 | 投标有效期 | 90天 |
| 3.4 | 投标保证金 | 本项目需提交投标保证金，投标保证金金额：人民币壹万元整（¥10000.00）。 投标保证金递交要求： 1.1投标保证金的形式：银行汇款。投标保证金必须从投标人账户转出，投标时须提供加盖投标人公章的汇款凭证复印件； 1.2付款时请注明为本项目的保证金，即在摘要处注明：投标保证金(招标编号：MYJX2024-01)； 1.3保证金截止时间为2024年1月19日17时00分，汇款方式以到账时间为准，投标人提供汇款凭证以供查询； 1.4 保证金有效期与投标有效期一致； 1.5 提交保证金账号信息： 户名：丰顺县梅丰水电发展有限公司； 账号：4418 0401 0400 0661 3； 开户行：中国农业银行梅州分行。 |
| 3.6.3 | 签字或盖章要求 | 投标文件中有出现投标人单位落款的地方应盖单位公章，有出现投标人的法定代表人（负责人）或其授权人签字的地方应签字。 |
| 3.6.4 | 投标文件副本份数 | 1、纸质版投标文件（含商务技术投标文件及价格投标文件）一式5份，1份正本和4份副本。 2、电子版投标文件1套（电子版投标文件需存放在U盘里，内容需与投标文件纸质内容一致）。 3、“法定代表人身份证明书”、“授权委托书”原件单独备一份，不用密封和装订（以备开标之前检查，非实质性条款）。 |
| 3.6.5 | 装订要求 | 1、所有投标文件需密封完好，并在密封口加盖骑缝章； 2、商务技术标和价格标两部分投标文件需分开单独装订成册，然后商务技术标、价格标与电子版投标文件分三个文件袋包装提交（商务技术标与价格标不得装订在一起）。 |
| 4.1.1 | 三个文件封套上应载明的信息 | 招标人名称：丰顺县梅丰水电发展有限公司 梅丰水电站A厂更换蝶阀控制系统和压力容器项目投标文件 (商务技术标/价格标/电子版) 投标人名称： 联系人： 联系方式： 在2024年1月22日10时00分前不得开启 |
| 4.2.2 | 递交投标文件地点 | 广东省梅州市梅江区华南大道58号广东梅雁吉祥水电股份有限公司7楼会议室（请联系冯小姐13823841987确认办公地点） |
| 5.1 | 开标时间和地点 | 开标时间：同投标截止时间； 开标地点：同投标文件递交地点。 |
| 6.1.1 | 评标委员会的组建 | 由招标人依法组建评标委员会。 |
| 7.1 | 确定中标人 | 招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，本项目推荐两名中标候选人。 定标原则如下： 本次招标的评标采用最低评标价法，即在全部满足招标文件实质性要求前提下，评标委员会先对各投标人进行资格和符合性评审，通过资格和符合性评审的投标人即为有效投标人，评标委员会再对有效投标人的不含税报价（总价）从低到高进行排序，最低不含税报价（总价）的投标人作为第一中标候选人，不含税报价（总价）次低者为第二中标候选人，以此类推，报价相同的，抽签决定中标候选人排序。 |
| 7.2 | 中标候选人公示媒介 | 公示官网，网址：http://www.chinameiyan.com。 |
| 7.4 | 履约担保 | 金额：人民币壹万元整（¥10000.00），中标后，中标人的投标保证金自动转为履约保证金。 |

投标人须知前附表与下文投标人须知中不同之处，以投标人须知前附表为准。

1. 总则

1.1 项目概况

1.1.1根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本项目制作进行招标。

1.1.2本招标项目招标人：见投标人须知前附表。

1.2 招标内容、计划工期、质量要求

1.2.1本次招标内容：见投标人须知前附表。

1.2.2本招标项目的计划工期：见投标人须知前附表。

1.2.3本招标项目的质量要求：见投标人须知前附表。

1.2.4本招标项目的质量保证期：见投标人须知前附表。

1.3 投标人资格要求

投标人应具备承担本项目制作的资质条件、能力。

（1）资质条件：见第一章招标公告第3点投标人资格要求；

（2）项目负责人资格：见第一章招标公告第3点投标人资格要求。

1.4 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.5 踏勘现场

1.5.1投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。

1.5.2投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.5.3除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.5.4招标人在踏勘现场中介绍的供货场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

2. 招标文件

2.1 招标文件的组成

2.1.1 本招标文件包括：

（1）招标公告；

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）工程量清单；

（6）图纸；

（7）用户需求书；

（8）投标文件格式；

（9）投标人须知前附表规定的其他材料。

2.1.2根据本章第1.1款、第2.2款和第2.3款对招标文件所做的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

2.2 招标文件的澄清

2.2.1投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前以书面形式（包括信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式，下同），要求招标人对招标文件予以澄清。

2.2.2招标文件的澄清将由招标人在公示官网（http://www.chinameiyan.com）发布并电话通知已成功报名的投标人，但不指明澄清问题的来源。如果澄清发出的时间距投标人须知前附表规定的投标截止时间不足3天，并且澄清内容影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.2.3接到电话通知的投标人，即说明其已确认收到和了解该澄清。

2.3 招标文件的修改

2.3.1招标人可以书面形式修改招标文件，并电话通知所有已成功报名的投标人。但如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足3天，并且修改内容影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.3.2接到电话通知的投标人，即说明其已确认收到和了解该修改。

3. 投标文件

3.1 投标文件的组成

投标文件内容：详见第七章《投标文件格式》目录。

3.2 投标报价

3.2.1投标人应按第七章“报价明细表”的要求填写相应表格。

3.2.2投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标报价总额，应同时修改“报价明细表”中的相应报价，投标报价总额为各分项金额之和。

3.2.3招标人设有最高投标限价的，投标人的投标报价不得超过最高投标限价，最高投标限价或其计算方法在投标人须知前附表中载明。

3.3 投标有效期

3.3.1 除投标人须知前附表另有规定外，投标有效期为90天。

3.3.2在投标有效期内，投标人撤销或修改其投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。

3.3.3出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

3.4 投标保证金

3.4.1 投标人须知前附表规定递交投标保证金的，投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、形式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。

3.4.2 投标人不按本章第3.4.1项要求提交投标保证金的，评标委员会将否决其投标。

3.4.3 招标人与中标人签订合同后5日内，向未中标的投标人退还投标保证金。

3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；

（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同。

3.5 资格审查资料

3.5.1 “投标人基本情况表”应附投标人营业执照、法定代表人身份证明、法定代表人授权书、资质证书副本、安全生产许可证等材料的复印件并加盖公章。

3.5.2 “近年财务状况的年份要求”应附经第三方会计师事务所或审计机构审计的财务审计报告复印件，具体年份要求和填写格式见第七章 投标文件格式  八、投标人近年财务状况。

3.5.3 “近年完成的类似业绩情况表”应附合同复印件，具体年份要求和填写格式见第七章 投标文件格式  九、投标人近年承接过的同类业绩情况表。

3.6投标文件的编制

3.6.1 投标文件应按第七章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.6.2 投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标内容等实质性内容作出响应。

3.6.3 投标文件应用不褪色的材料书写或打印，并由投标人的法定代表人或其委托代理人签字或盖单位章。委托代理人签字的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位公章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。

3.6.4 投标文件正本一份，副本份数见投标人须知前附表。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。

3.6.5 投标文件的正本与副本应按要求分别装订成册，不能用活页装订，具体装订要求见投标人须知前附表规定。

4. 投标

4.1 投标文件的密封

4.1.1 投标文件应按要求进行包装、加贴封条，并在封套的封口处加盖投标人单位公章。

4.1.2 未按本章第4.1.1项要求密封的投标文件，招标人应予拒收。

4.2 投标文件的递交

4.2.1 投标人应在规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2 投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

4.2.3 除另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.4 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

5. 开标

5.1 开标时间和地点

招标人在招标文件规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人准时参加。到投标截止时间，若本项目投标人数量少于3个，则本项目不进行开标，本项目招标失败，招标人将对本项目进行重新招标。

6. 评标

6.1 评标委员会

6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）投标人或投标人主要负责人的近亲属；

（2）项目行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；

（5）与投标人有其他利害关系。

6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评标

评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

7. 合同授予

7.1 定标方式

除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

7.2 中标候选人公示

招标人在投标人须知前附表规定的媒介公示中标候选人，公示期为三天。

7.3 中标通知

在招标文件规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书。

7.4 履约担保

在签订合同并生效的同时，中标人应按投标人须知前附表规定的担保形式和招标文件第四章“合同条款”规定的或者事先经过招标人书面认可的履约担保格式向招标人提交履约担保。

7.5 签订合同

7.5.1 招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30个日内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.5.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人应退还中标人的投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

7.5.3 合同签订后，中标人的投标保证金自动转为履约保证金，履约保证金的退还见第四章合同条款。

# 第三章 评标办法

评标办法前附表

1.初步评审

1.1初步评审表（资格评审）

招标编号：                                项目名称：

| 评审因素 |  | 评审标准 投标人 | 投标人 | 投标人 | 投标人 | …… |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 资格评审 | 营业执照 | 具有有效的营业执照。 |  |  |  |  |
|  | 资格要求 | （1）投标人应具有制造同类设备的资质或具有机械液压设备及自动化、电子产品等相关产品的经营资格。 （2）投标人自2020年1月1日以来（以合同签订时间为准）应具有至少2项成套蝶阀或者球阀控制系统设备供货的业绩，系统所控制的蝶阀（球阀）直径不小于1米（含），并通过验收，且运行工况良好；以及至少有1项压力容器供货业绩，并通过验收，且运行工况良好；每个业绩需提供合同复印件、业绩发票、甲方付款记录截图，合同复印件必须有具体的合同金额、甲方的名称及联系人、联系电话，并能体现项目内容、合同金额等，并附有甲方验收合格或第三方的验收合格的证明文件。 |  |  |  |  |
|  | 人员要求 | 拟派驻的项目负责人、技术负责人须符合国家对相关负责人的要求，应具有相应的资格证书并在有效期内；且与投标人存在劳动合同关系的员工，投标时须提供身份证复印件、资格证书、劳动合同复印件和至投标报名截止前6个月内的社保证明等材料（须加盖投标人公章）。 |  |  |  |  |
|  | 其他要求 | 近三年无不良记录证明材料。 |  |  |  |  |
|  |  | 不存在符合招标文件中规定被视为无效投标的其他条款的（如不存在打“√”，存在打“×”）。 |  |  |  |  |
| 结 论 |  |  |  |  |  |  |

备注：1、每一项目符合的打“√”，不符合的打“×”，出现一个“×”的结论为“不通过；”

- “结论”一栏填写“通过”或“不通过”。

1.1.2. 初步评审表（符合性评审）

招标编号：                                项目名称：

| 序号 | 审查内容 | 投标人 | 投标人 | 投标人 | 投标人 | …… |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标文件符合招标文件的签署、盖章要求。 |  |  |  |  |  |
| 2 | 满足招标文件合格投标人资格要求。 |  |  |  |  |  |
| 3 | 投标报价没有超过招标人对本项目的最高限价，且是唯一的固定价。 |  |  |  |  |  |
| 4 | 投标有效期及工期要求满足招标文件要求。 |  |  |  |  |  |
| 5 | 投标文件实质性响应招标文件要求，且经评委认定为无效标的。 |  |  |  |  |  |
| 6 | 投标文件的实施方案是否具备可行性、合理性。 |  |  |  |  |  |
| 7 | 评委认为投标报价异常，可能影响产品或制作质量和安全，且无法提供合理详细的综合单价分析或相关成本分析证明（如无异常打“√”，有异常打“×”）。 |  |  |  |  |  |
| 结论 |  |  |  |  |  |  |

备注：1、表中只需填写“√”或者“×”；

2、在结论栏中按“一票否决”填写“合格”或者“不合格”。

2. 评审

本次招标的评标采用最低评标价法，即在全部满足招标文件实质性要求前提下，评标委员会先对各投标人进行资格和符合性评审，通过资格和符合性评审的投标人即为有效投标人，如有效投标人少于3家，则本项目不进行开标，本项目招标失败；如有效投标人不少于3家，则本项目进行开标，评标委员会再对有效投标人的不含税报价（总价）从低到高进行排序，最低不含税报价（总价）的投标人作为第一中标候选人，不含税报价（总价）次低者为第二中标候选人，以此类推，报价相同的，抽签决定中标候选人排序。

2.1评标委员会

2.1.1 评标委员会组成

评标委员会由招标人依法组建，由招标人代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。

2.1.2 专家的回避制度依照招标文件第二章投标人须知相关条款执行。

2.1.3 评委会将本着公平、公正、科学、择优的原则，严格按照法律法规和招标文件的要求推荐评审结果。

3. 评审标准

3.1 初步评审标准

3.1.1 资格性审查标准：见评标办法前附表。

3.1.2 符合性评审标准：见评标办法前附表。

4. 评标程序

4.1 初步评审（商务技术）

4.1.1 评标委员会可以要求投标人提交招标文件规定的有关证明和证件的原件，以便核验。评标委员会依据招标文件规定的标准对投标文件（商务技术标）进行符合性评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应当否决其投标。

4.1.2 投标人有以下情形之一的，评标委员会应当否决其投标：

1）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；

2）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的；

3）其他不符合招标文件及法律、法规规定的投标。

4.2初步评审（价格）

评标委员会依据招标文件规定的标准对投标文件（价格标）进行符合性评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应当否决其投标。

4.3详细评审	（价格）

本次招标的评标采用最低评标价法，即在全部满足招标文件实质性要求前提下，评标委员会先对各投标人进行资格和符合性评审，通过资格和符合性评审的投标人即为有效投标人，如有效投标人少于3家，则本项目不进行开标，本项目招标失败；如有效投标人不少于3家，则本项目进行开标，评标委员会再对有效投标人的不含税报价（总价）从低到高进行排序，最低不含税报价（总价）的投标人作为第一中标候选人，不含税报价（总价）次低者为第二中标候选人，以此类推，报价相同的，抽签决定中标候选人排序。

5.投标文件的澄清和补正

5.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

5.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

5.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

6.评标结果

6.1 评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人。第一中标候选人放弃中标，因不可抗力提出不能履行合同，或者违反招标文件规定的，招标人可按规定由评标委员会推荐排名第二位的中标候选人确定为中标人

6.2 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。

6.3 招标人将中标结果进行公示，公示期为三天。投标人对结果有异议的，可在公示期内通过来电、来函的方式向招标方提出。

6.4 公示期满且没有异议的，招标人将对中标候选人的履约能力进行审查，依法选定中标人。招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。中标通知书发出30日内招标人与中标人应签订合同。

# 第四章 合同主要条款

总则

本合同条款适用于梅丰水电站A厂更换蝶阀控制系统和压力容器项目提出的服务要求内容。

本合同条款提出的是最低限度的合同条款要求。凡本合同条款中未规定，但在相关的国家标准中有规定的规范条文，投标人应按相应标准的条文实施。对国家有关安全、环保等强制性标准，必须满足其要求。所使用的标准如遇与投标人所执行的标准不一致时，按较高标准执行。

如果投标人没有以书面形式对本合同条款条文提出异议，则意味着投标人提供的工程服务完全符合本合同条款的要求。

投标人在投标文件中应如实反映所提供服务与本合同条款的差异。如果投标人没有提出差异，而在执行合同的过程中，招标人发现投标人提供的服务与其投标文件的条文存在差异，招标方有权利追究投标人责任并按合同实施相应的处罚。

本合同条款未尽事宜，由招标人、投标人双方协商确定。

注：以下合同内容仅为合同的参考文本，合同签订双方可根据项目的具体要求进行修订。

合同编号：________

梅丰水电站A厂更换蝶阀控制系统和压力容器项目合同

建设方（甲方）：

承建方（乙方）：____________________

签约时间：_________________________

签约地点：_________________________

合同编号：_______

发包方（甲方）：

承包方（乙方）：

根据《中华人民共和国民法典》和有关法律法规规定甲乙双方本着平等自愿和诚实信用的原则，经双方友好协商，就合同标的的相关事项达成本合同。

- 工程量清单：（金额单位：人民币元，不含税）

| （一）蝶阀控制系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 |  | 单价（元） | 合计（元） | 备注 |
| 1 | 蝶阀液压控制系统及附件 | 套 | 2 |  |  |  |  |
| 2 | 蝶阀电气控制系统及附件 | 套 | 2 |  |  |  |  |
| 3 | 蝶阀主接力器（含锁锭） | 套 | 2 |  |  |  |  |
| 4 | 降压阀（旁通阀用） | 套 | 2 |  |  |  |  |
| 5 | 附件 | 套 | 2 |  |  |  | 含专用工具备品备件、管路及连接件等 |
| 6 | 设备安装调试 | 套 | 2 |  |  |  | 含拆除部分设备 |
|  | 设计、培训、售后技术服务费 | 项 | 1 |  |  |  |  |
| 蝶阀控制系统共计不含税（元） |  |  |  |  |  |  |  |
| （二）压力容器 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） |  | 合计（元） | 备注 |
| 1 | 压力油罐 | 套 | 2 | - |  | - |  |
| 1.1 | 罐体 | 个 | 1 |  |  |  |  |
| 1.2 | 安全阀 | 个 | 2 |  |  |  | 配阀门 |
| 1.3 | 球阀 | 个 | 2 |  |  |  | 安全阀用 |
| 1.4 | 电接点压力表 | 个 | 6 |  |  |  |  |
| 1.5 | 压力表 | 个 | 2 |  |  |  |  |
| 1.6 | 表阀 | 个 | 8 |  |  |  | 配表架 |
| 1.7 | 磁翻板液位控制器 | 个 | 2 |  |  |  |  |
| 1.8 | 附件 | 批 | 2 |  |  |  | 法兰、钢管、螺栓等 |
| 1.9 | 现场测量压力油罐轮廓尺寸 | 项 | 1 |  |  |  |  |
| 1.10 | 旧设备拆除 | 项 | 2 |  |  |  |  |
| 1.11 | 新设备安装调试 | 项 | 2 |  |  |  |  |
| 1.12 | 注：回油箱、压油泵及电机、组合阀、截止阀等元器件保留，继续使用。 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 低压气罐 | 套 | 2 | - |  | - |  |
| 2.1 | 罐体 | 个 | 2 |  |  |  |  |
| 2.2 | 安全阀 | 个 | 2 |  |  |  | 配阀门 |
| 2.3 | 电接点压力表 | 个 | 4 |  |  |  |  |
| 2.4 | 压力表 | 个 | 2 |  |  |  |  |
| 2.5 | 表阀 | 个 | 6 |  |  |  | 配表架 |
| 2.6 | 球阀 | 个 | 8 |  |  |  | 安全阀口、进口、出口、排污口 |
| 2.7 | 附件 | 批 | 2 |  |  |  | 法兰、钢管、螺栓等 |
| 2.8 | 旧设备拆除 | 项 | 2 |  |  |  |  |
| 2.9 | 新设备安装调试 | 项 | 2 |  |  |  |  |
| 3 | 中压气罐 |  | 1 | - |  | - |  |
| 3.1 | 罐体 | 个 | 1 |  |  |  |  |
| 3.2 | 安全阀 | 个 | 1 |  |  |  |  |
| 3.3 | 电接点压力表 | 个 | 3 |  |  |  |  |
| 3.4 | 压力表 | 个 | 1 |  |  |  |  |
| 3.5 | 表阀 | 个 | 4 |  |  |  | 配表架 |
| 3.6 | 球阀 | 个 | 4 |  |  |  | 安全阀口、进口、出口、排污口 |
| 3.7 | 附件 | 批 | 1 |  |  |  | 法兰、钢管、螺栓等 |
| 3.8 | 旧设备拆除 | 项 | 1 |  |  |  |  |
| 3.9 | 新设备安装调试 | 项 | 1 |  |  |  |  |
| 4 | 办理相关手续 | 项 | 1 |  |  |  | 新旧压力容器注册登记、报废 |
| 压力容器共计不含税（元） |  |  |  |  |  |  |  |
| （一）+（二）总计不含税（元） |  |  |  |  |  |  |  |

二、承包方式：

梅丰水电站A厂更换蝶阀控制系统和压力容器项目采用包工包料的方式，项目内容按照《梅丰水电站A厂更换蝶阀控制系统和压力容器项目》招标文件的规定。工程质量应达到国家有关规范的要求。

三、施工工期、质量验收及质保期：

3.1 设备到货时间为2024年4月15日，在2024年5月15日前完成压力容器的安装调试；蝶阀控制系统的安装调试时间由甲方另行通知，将会提前7天通知乙方。

3.2 乙方应按国家相关规范和甲方图纸（如有）的有关技术要求，进行设计并制定出详细的设计方案、制造方案、施工方案和工序要求，提交甲方审批后实施。

3.3 施工过程中，乙方应做好详细施工记录。每道工序完成后，乙方应及时通知甲方检查工作质量，并提供有关的施工记录供甲方对照检查。只有经甲方检查工作质量合格后，方可进行下道工序的施工。

3.4 当工程完成后，经甲方检查验收合格后，才允许投入运行使用；当工程完工后，经双方质检人员会同现场负责人及甲方验收人员按规定的质量标准和技术要求进行验收，并填写竣工工程验收证书。

3.5 验收时，施工单位应提供下列资料（详见用户需求书）：

3.5.1 设计图纸、设备元件出厂合格证、说明书或复验报告等；

3.5.2 工程施工记录，包括施工过程中对重大技术问题的处理情况；

3.5.3 质检记录和质检报告。

3.6 工程验收后30天内，施工方应按广东梅雁吉祥水电股份有限公司《档案管理规定》要求，提交设计图纸、质量报告、技术总结、试验报告等相关资料（详见用户需求书）。

3.7 工程质保期为壹年，自检修工程完成并验收合格之日起算，经过壹周年。在质保期内若发生因工作质量不良引起的问题，由乙方及时无偿修复；若引起重大安全事故，乙方按责赔偿。

四、工程费用结算和付款方式：

4.1 本工程合同总金额人民币大写  万元整（¥  .00）。在签订合同后15个工作日内，支付合同总价的20%作为工程预付款；

4.2 本合同中的所有设备、材料送到电站并初步验收后30个工作日内，支付合同总价的30%作为设备到货款；

4.3 本工程完成后，投运正常、竣工验收合格后90天内支付至合同结算总价的95%及履约保证金；

4.4 工程质保金为本工程合同结算总金额的5％，工程质保金在质保期满检查无遗留质量问题后一个月内支付。

4.5每次付款前乙方提供相应金额增值税（  %）专用发票，甲方按票面金额支付。

4.6在本合同生效后，乙方应按招标文件的要求将投标保证金转换为履约保证金人民币壹万元整（¥10000.00）。履约保证金待工程竣工验收合格后90天内无息退还。

五、甲方责任：

5.1 提供相关的技术图纸复印件及一些技术资料。

5.2 当需变更施工内容时，要提前以变更通知书的形式通知乙方，并按变更内容调整施工费用。

5.3 监督检查乙方的施工安全、进度和材料的使用。在施工过程中，若发现乙方工作存在安全、质量、环保等问题时，可以随时要求乙方进行整改。

5.4 甲方应按工程进度支付工程款，若甲方逾期付款，应向乙方支付滞纳金，其计算方法为：不按合同规定付款的，按照未付金额每日万分之二偿付乙方赔偿金，赔偿金不得超过合同总金额20%。

六、乙方责任：

6.1 负责项目设计及制作、安装所需一切材料的采购、验收及所发生的一切费用，并对材料质量负全面责任。进场时，办理甲方要求的有关手续。施工人员要严格遵守甲方单位的一切规章制度。

6.2 对施工安全负全责。在施工期间，应采取妥善的安全防护措施和其他相关的防护措施，严格按照安全规范操作，做到安全施工、环保施工、文明施工，做到不影响周围群众的正常生活秩序，不影响甲方的正常工作秩序和设备安全。

6.3 必须严格按照规定的施工工艺和质量标准进行施工，及时做好各项施工记录，工程竣工后，整理完整的施工资料交甲方保存。

6.4 按要求工期如期完成工程，如无故拖延工期，甲方有权采取措施，所产生的不良后果由乙方负责。

6.5 在施工过程中，施工机具布置、材料堆放等事宜应服从甲方的统一安排，并自行妥善管理施工设备、材料。

6.6 本工程不得延误工期，每延误1天竣工，罚5000元，处罚金额不超过合同价款的20%；累计延误工期达到5天，甲方有权单方面终止合同，且所有责任由乙方承担；非乙方原因或不可抗力造成延误的除外。

七、本合同经双方法定代表人或委托代理人签字并盖章后生效，合同壹式伍份，甲方执叁份，乙方执贰份，均具有同等法律效力。

八、本合同未尽事宜双方友好协商解决，协商不成，则向梅州市梅县区人民法院提起诉讼。

九、本工程的招投标文件作为合同的附件，是合同不可分割的部分，与本合同具有同等法律效力。

签署声明：双方已充分知悉且理解本合同的全部内容，双方均保证签名者已获有效授权并足以代表各方签署本合同，并于本页加盖公章予以确认。

| 甲 方 | 乙 方 |
| --- | --- |
| 单位名称： 单位地址： 代 表： 电 话： 开户银行： 帐 号： 税 号： | 单位名称： 单位地址： 代 表： 电 话： 开户银行： 账 号： 税 号： |

合同签订时间：2024年   月   日

合同签订地点：广东省梅州市梅县区

# 第五章 图  纸

投标人需到现场踏勘，踏勘后做出合理报价，招标人不统一安排现场踏勘，由投标人自行安排踏勘，费用自理。图纸仅供参考，需到电站现场复核，详见附件：梅丰水电站A厂更换蝶阀控制系统和压力容器项目相关图纸

# 第六章  用户需求书

Ⅰ、丰顺县梅丰水电站A厂更换蝶阀控制系统用户需求书

- 项目基本简介

丰顺县梅丰水电站A厂安装2台单机容量4000kW的水轮发电机组，总装机容量8000kW。每台机组进水口各安装一台直径2米的自关闭式蝶阀，蝶阀主阀的启闭采用重锤式液压控制，旁通阀（闸阀）的启闭、锁锭的投退采用液压控制，工作压力2.5MPa。自投运以来液压控制系统一直存在电磁阀、配压阀、切换阀、节流阀等阀体漏油，电气回路控制逻辑设计不合理等问题，无法实现自动控制。因液压控制系统的压力油罐即将到达20年的报废使用年限，拟整体更换蝶阀液压控制系统。

- 现蝶阀相关技术参数

- 蝶阀直径：2米

- 最大工作水头：50米

- 蝶阀额定流量：12.12 m3/s

- 主接力器销中心距离：1571.50 mm（接力器缸缩进）

- 主接力器行程：707 mm

- 主接力器直径：500 mm

- 旁通阀（闸阀）接力器直径：250 mm

- 旁通阀（闸阀）接力器行程：325 mm

- 备注：拟更换主接力器，新主接力器工作压力16MPa

- 现蝶阀控制系统参考资料

- 韶关水轮机厂  DF2-00  Φ2000自关闭蝴蝶阀装配图

- 韶关水轮机厂  JL500-00  Φ500立式接力器装配图

- 韶关发电设备厂  IF300-25-00  Φ300液压闸阀

- 南平市通达机电自动化研究所  蝴蝶阀控制柜使用说明书

- 现蝶阀控制系统相关照片

- 项目基本要求

- 新的控制系统包括油压装置部分、机械液压操作部分、电气控制部分、自动化元件、以及主接力器、锁锭、降压阀（旁通阀用）等实现蝶阀自动控制所必需的全部设备。

- 新的控制系统液压部分采用蓄能器储能，压力16MPa；电气部分采用PLC，操作电源DC220V，油泵工作电源AC380V；系统控制逻辑完善，实现主阀一键启闭功能，启闭时间40～180S可调；有手/自动切换功能，在失去操作电源的情况下，可以手动关闭蝶阀。

- 更换主接力器，新的主接力器工作压力16MPa，主接力器销可以保留继续使用。

- 为节约成本，旁通阀（闸阀）保留，操作油源压力保持2.5MPa不变，采用降压阀供油；或者在保留旁通阀阀体的前提下，更换旁通阀上部的液压缸等液压启闭部分，工作压力改为16MPa，详见旁通阀设计图纸。

- 现有的锁锭为蝶阀全开位置锁锭，不符合安全要求；新的控制系统要求采用接力器锁锭，在蝶阀全关位置时投入。

- 新的控制系统为组合式整体结构，即在液压站油箱上部布置储能器、油泵、阀组、控制箱等所有设备，通过管路与主接力器、旁通阀、锁锭等设备连接。

- 现有的蝶阀控制系统安装位置不影响新控制系统的安装调试，新控制系统的安装位置在两台机组水轮机室之间的空地上。在新控制系统安装调试时，除了拆除现有的主接力器，以及部分管路、电缆，转接电源以外，其他不影响新控制系统安装调试运行的旧设备可以保留不动，具体在新控制系统安装调试时现场确定。旧设备拆除的范围、数量的多少不影响合同价格。

- 执行标准

- GB/T 14478-2012    《大中型水轮机进水阀门基本技术条件》

- GB/T 11805-2019    《水轮发电机组自动化元件（装置）及其系统基本技术条件》

- 供货范围

- 新的控制系统供货范围包含油压装置部分、液压机械操作部分、电气控制部分、自动化元件、以及主接力器、锁锭、降压阀（旁通阀用）等实现蝶阀自动控制所必需的全部设备；油压装置与主接力器、旁通阀，锁锭之间的全部连接管路及连接件；PLC所采集的全部信号元件（包含但不限于主阀位置信号、旁通阀位置信号、锁锭位置信号、主阀上下游压差信号等元器件）；与外部连接的所有电缆；以及其他保证控制系统正常运行必不可少的元器件。投标人提供的设计，应满足技术条款的要求；任何在技术条款中未作规定，而又是作为一个完整而所必要的零件和设备均由投标人提供。

- 投标人必须按照以上要求列出新控制系统的设备明细清单，完成新液压控制系统的设计、制造、安装、调试等所有工作；所提供的液压器件、电气元件、自动化元件等必须是国内外知名品牌；并组织召开设计联络会议，接受招标人代表参加工厂验收，提供相关的技术培训，提供售后技术服务等与项目相关的一切服务等。

- 下列设备清单供参考（数量为每套控制系统用量），投标人所提供的控制系统设备不限于以下项目和数量；如所投产品推荐品牌以外产品，应提供能证明其性能、质量及运行可靠性等不低于所推荐品牌的证明材料。

| 序号 | 设备名称 | 型号 | 单位 | 数量 | 品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FKXT-5000-16型 |  |  |  |  |  |
| 1 | 主阀电控柜 |  |  |  |  |
| 1.1 | 可编程控制器（PLC） | S7-200Smart | 套 | 1 | 西门子、施耐德、三菱 |
| 1.2 | 触摸屏 | TPC7031Ki | 台 | 1 | 昆仑通态 |
| 1.3 | 开关电源 | NDR-120-24 | 套 | 2 | 台湾明纬 |
| 1.4 | 隔离模块 | GD03 | 块 | 1 |  |
| 1.5 | 电源处理板 | AC/DC.DC01 | 块 | 1 |  |
| 1.6 | 继电器 | GR-2C-DC24V | 套 | 1 | 霍尼韦尔 |
| 1.7 | 开关旋钮指示灯等 | LA42 | 套 | 1 | 上海天逸 |
| 1.8 | 柜体及附件 |  | 套 | 1 |  |
| 2 | 机械部分 |  |  |  |  |
| 2.1 | 电磁换向阀 | 4WE6D-60/OFCG24NZ5L | 台 | 2 | 北京华德 |
| 2.2 | 叠加式双液控单向节流阀 | Z2FS6 | 台 | 2 | 北京华德 |
| 2.3 | 液压集成块 |  | 套 | 1 |  |
| 3 | 油压装置 |  |  |  |  |
| 3.1 | 蓄能器 | 2*100L（NXQ-L40/20-A） | 套 | 1 | 奉化奥莱 |
| 3.2 | 油泵 | CBW-F310 | 台 | 2 | 汉祥液压 |
| 3.3 | 电机 | Y100M4-B5（4kW） | 台 | 2 | 六安电机 |
| 3.4 | 单向阀 | S10P | 只 | 2 | 北京华德 |
| 3.5 | 溢流阀 | DBDH6P | 只 | 2 | 北京华德 |
| 3.6 | 高压球阀 | YJZQ15 | 只 | 1 | 奉化铁力 |
| 3.7 | 高压球阀 | YJZQ10 | 只 | 1 | 奉化铁力 |
| 3.8 | 滤油器 | ZU-H25*20BP | 台 | 2 | 德尔液压 |
| 3.9 | 回油箱 |  | 套 | 1 |  |
| 4 | 自动化元件 |  |  |  |  |
| 4.1 | 电接点压力表 | YTXC100 0-25Mpa | 只 | 1 | 无锡惠华 |
| 4.2 | 压力显控器 | HX-PKY4-PY 0-25Mpa | 只 | 1 | 重庆弘兴 |
| 4.3 | 行程开关 | HL5200 | 套 | 1 | 欧姆龙 |
| 5 | 油泵控制箱 | JDQ01（继电器型） | 套 | 1 |  |
| 6 | 接力器及支架（含锁锭） |  | 只 | 1 |  |
| 7 | 旁通阀减压装置 |  | 只 | 1 |  |
| 8 | 其他（专用工具和备品备件） |  | 项 | 1 |  |

- 技术要求

- 结构和总体设计

- 蝶阀操作柜结构

- 蝶阀控制系统为组合式整体结构，蝶阀操作柜要求放在油压装置的一端，组合成整体。针对本项目所设计的蝶阀操作柜型号应有合格的型式试验报告及相关用户证明资料。

- 蝶阀操作柜的电气部分和机械液压部分采用组合式结构，主接力器工作压力为16MPa。

- 蝶阀操作柜机械部分（即液压系统）采用组合电磁阀作为电液元件；液压系统需具备手、自动功能，系统操作处于稳定状态。液压系统均要求采用国内知名品牌产品。其分项报价表投标人应列出所用部件报价。密封件采用组合式密封圈，提高密封面的加工精度要求，表面粗糙度小于0.8微米；以此保证密封的有效性，避免液压系统的泄漏。

- 总体布置

- 控制柜采用机电合一组合方式，上层为电气部分（含端子排），下层为机械部分，所有的控制柜有调整和维修用的门（正门、侧门为单开可视、可拆，背门为双开可视、可拆），背门下端设置有电缆和管路的进出口。仪表和控制装置布置在控制柜的正面，且便于观察和手动操作。

- 蝶阀操作柜机械柜容纳蝶阀操作柜系统的所有机械液压元件，电气柜内采用的模块为标准的、成熟的模块。

- 控制柜内自动化元件全部采用板式联结并组合装在集成块上，元件与元件之间，元件与集成块之间采用集成控制；在控制柜内装有PLC可编程控制器；在控制柜内装有中间继电器，面板配置开启、关闭操作按钮及全开、全关指示灯；旁通阀投入、退出按钮及全开、全关指示灯,锁锭投入、退出按钮及位置指示灯等。其操作回路与远程操作阀回路并联，在控制装置及远程均可操作。

- 控制柜内液压系统采用集成控制阀组控制，采用无管连接。控制柜和蝶阀联接管路全部采用法兰等管件连接。

- 电磁阀、压力开关、按钮和指示灯、继电器等均需采用具有国内外知名的产品。

- 操作柜尺寸要充分考虑检修和运行操作的方便性，柜体颜色：RAL7035。

- 蝶阀操作柜机柜的正面上设有下列仪表：

- 压差表或者水压表（蜗壳压力表）、油压表、按钮（含防误碰装置）及指示灯等。

- 外观要求

- 新的控制系统要求安放在两台机组水轮机室之间的空地上，外形轮廓建议不超过如下尺寸：长2000mm*宽1500mm*高2000mm，详细尺寸在设计阶段另行确定。

- 零部件的紧固、元件的焊接、装配、端子排编号应符合规范要求。

- 零部件及外壳不许有锈蚀、裂纹及明显划痕，镀层不应脱落。

- 装置的金属外壳或底座应有接地端子或接地螺钉，并应有明显的接地标志。

- 合适的设计

- 投标人提供合适的设计，以满足技术条款的要求。任何在技术条款中未做规定，而又是作为一个完整而所必要的零件和设备；包括控制装置、辅助继电器和传感器等均由投标人提供，电气系统有机械过载保护，且任何电压瞬变及外部电磁干扰不引起蝶阀操作柜误动作，电气柜内各元器件要充分考虑环境潮湿的影响并采取有效的防潮湿措施。

- 性能要求及保证

- 基本参数

- 蝴蝶阀控制柜操作油压：16Mpa。

- 操作电源：DC220V。

- 蝶阀启闭时间：40～180S，可调。

- 蝶阀最大工作水压：0.5Mpa。

- 蝶阀锁锭型式为主接力器锁锭，蝶阀全关位置投入。

- 旁通阀为液控闸阀，操作压力2.5Mpa，采用降压阀供油；或者更换旁通阀上部的液压缸等液压启闭部分，工作压力改为16MPa，投标人自定。

- 蝶阀控制柜内需有限流装置。

- 可靠性指标

- 平均故障间隔时间(MTBF)       ≥50000小时

- 平均大修间隔时间             ≥10年

- 自动方式可利用率             ≥99.9％

- 自动方式+手动方式可利用率：  100％

- 退役前的使用年限             ≥30年

- 功能要求

- 蝶阀操作柜能远方自动、现地手动/自动控制，并在机组保护作用下可自动关闭蝶阀。

- 蝶阀控制柜需满足开蝶阀流程：

- 开蝶阀令→开启旁通阀→拔出锁锭→蝶阀两端压力平衡→开启蝶阀→关闭旁通阀

- 蝶阀控制柜需满足关蝶阀流程：

- 关蝶阀令→开启旁通阀→关闭蝶阀→投入锁锭→关闭旁通阀

- 蝶阀开启、关闭的详细流程在现场调试时再另行确定。

- 需解决液压系统的泄漏问题，能实现管路排油直接进入集油槽，而无需漏油泵。

- 蝶阀操作柜内配备滤油装置，滤油精度为＜60um。

- 电气模块具有较强的抗电磁干扰能力。

- 蝶阀操作柜内要有即开式LED灯。

- 蝶阀开关按钮配备防误碰装置。

- 故障时能够发出信号，通过无源接点传至计算机监控系统。

- 其他要求

- PLC

- PLC采用世界知名品牌产品。

- CPU和I/O模块应有LED型指示灯及状态指示屏幕，用于寻找故障。对于所有的输入信号应有光电隔离器。数字输出应有继电器隔离，模拟输入和输出应有电磁隔离。

- 应有足够的模拟量输入／输出接口通道数，以满足采样、控制、显示的需要，并应预留有25％的余量便于将来扩展。

- 应有足够的逻辑量输入／输出接口通道数，以满足状态监视、控制、信号和报警的需要，并应预留有25％的余量便于将来扩展。

- 应提供一个不小于8寸（4:3）的液晶触摸屏，作为蝶阀操作柜的人机联系接口。触摸屏分辨率不低于800×400，显示界面全部采用中文。触摸屏上能显示蝶阀操作柜运行的有关信息及有关画面等，并能显示有关模拟量、重要的开入变位事件及控制流程图等信息。

- 用油说明

- 采用46#汽轮机油，由业主提供。

- 元件和仪表

- 所有指示仪表的精度不低于1.5级。

- 蝶阀操作系统的按钮及指示灯。

- 电气部分：蝶阀全开全关按钮及指示灯、旁通阀全开全关按钮及指示灯、锁锭投入退出按钮及指示灯、电源指示灯、油泵运行指示灯、故障指示灯等。

- 机械部分：蝶阀全开压力表、蝶阀全关压力表、系统油压表等。

- 新产品应有完整的试验、试运和鉴定资料，在取得招标人认可后方能采用。

- 标志

- 铭牌

- 每台设备均应有永久性铭牌。铭牌上应标有设备名称和代码标识、制造厂名称和地址、设备出厂日期、编号、型号、额定值等主要参数及其他重要数据。

- 警告标志

- 为了使用安全需要注意和特别说明的地方应该用警告标志或安全指示，警告标志应为醒目的且不易与识别标志和铭牌混淆的标志。

- 柜面加工

- 要求按标准技术规定来清洗，将底层油漆和进行柜面加工。最后喷二遍反光的油漆。喷漆颜色色号：RAL7035。

- 柜体内的电缆、电线芯线端部应有黏性的、自层压型的标志加以识别。标志上应印有与中标人图纸相符的电缆或电线的编号。标志上应有透明的层压表层，该表层能耐油、耐摩擦和耐高温。

- 柜内及盘面的各个设备（单个元件或模块等）应有标志，至少应标明该设备的名称代号，且应与中标人提供给招标人的原理图的设备名称代号（有双重编号的以双重编号为准）相一致。

- 端子用数字顺序标出序号，依次从上到下或从左到右。端子编号应与中标人图纸相符。盘柜接地处应具有接地标识。

- 盘柜顶部应有使用中文刻写的设备名称标牌（有双重编号的以双重编号为准）。

- 设备外壳应有通风孔，通风孔应有措施，能防止灰尘进入设备内部（应特别考虑安装期间灰尘）。

- 盘柜内装设门控照明灯和防凝露的加热器，加热器能根据设定的温湿度自动投、切。

- 安装与调试要求

- 本项目由投标人负责设计、制造、安装、调试等所有工作。

- 投标人应随机提供一套供最低限度的专用工器具，特殊零部件、密封件、易损件和消耗性材料等，这些包含在投标价内。

- 质量保证

- 投标人应保证设备是全新的、完整的，技术水平是先进的、成熟的，并按特定的标准设计的，质量是优良的，设备选型符合安全可靠、有效运行和易于维护的要求。并且投标人还应保证合同设备不存在由于设计、材料或工艺的原因所造成的缺陷，或由于投标人的任何行为所造成的缺陷。

- 投标人应保证设备的数量、质量、工艺、设计、规范、型式及技术性能，完全满足本项目技术条款的要求。

- 质量保证期为通过验收后一年，长期免费提供技术服务。

- 在保证期内如果由于投标人提供设备的部件或配件而造成设备不能使用，且确属投标人责任，则保证期将延长，其延长时间等于设备停用时间。修复和更换后的设备部件或配件的保质期为重新投入运行后12个月。

- 如果发现由于投标人责任造成任何设备缺陷或损坏或由于投标人技术文件错误或由于投标人技术人员在安装、调试、试运行和验收试验过程中错误指导而导致设备损坏，招标人有权提出索赔。

- 设备的工厂试验

- 投标人必须按照《水轮发电机组自动化元件（装置）及其系统基本技术条件》（GB/T 11805-2019）的规定执行，对蝶阀控制系统的各主要部件出厂前在厂内进行检查、试验和预装配，以检验产品的质量及指标是否符合规定要求，如不符合要求，应负全部责任。

- 蝶阀控制系统的主要厂内检验项目和出厂检验项目在工厂进行时，如果招标人认为需要进行其他项目进行检查、检验、试验，投标人应积极配合，并不收取任何费用，所有检验结果均应有正式记录。出厂检验项目必须由招标人确认后，才能签发产品合格证和发货出厂。如有缺陷，投标人负全部责任。

- 蝶阀控制系统的所有厂内制造检验和出厂检验均应在工厂内完成。对于需移至安装现场进行的试验，由投标人负责进行，并承担这些部件现场装配、检验和处理的全部费用。

- 对蝶阀控制系统的各主要部件进行出厂检验时，除应具备材料出厂合格证明文件、材料化验和强度试验报告外，招标人可根据结构特点，要求对重点部位进行必要的复核检验。投标人应对所有部件及其使用的材料质量负完全责任。

- 蝶阀控制柜出厂试验最少应包含以下项目：

- 蝶阀控制柜电气元器件绝缘试验；

- 蝶阀控制柜电动、手动动作试验；

- 蝶阀控制柜内组件油压耐压试验；

- 蝶阀控制柜电气元器做电磁兼容性试验。

- 强度试验和严密性试验：

- 所有承受油压和气压的部件和装置，均应在工厂内进行强度压力试验；所有设备及其连接件进行严密性压力试验。

- 包装、运输、交货、保管

- 中标人应提供合同设备运到合同规定的最终目的地所需要的包装，要足以防止合同设备在运输中损坏或变质，应采取防潮、防晒、防雨、防锈、防震动、防腐及防止其他损坏的保护措施。合同设备的包装应保证合同设备能够经受多次搬运、装卸及内陆运输，保证合同设备安全无损地运达安装地点。对于为保证精确装配而需要具备明亮洁净加工面的合同设备，其加工面应采用优良、耐久的保护层(不得用油漆)以防止在安装前发生锈蚀和损坏。

- 中标人应承担由于其包装或防护措施不妥引起合同设备锈蚀、损坏和丢失的责任或费用。

- 对于合同设备的包装物，招标人一般认为不回收，中标人如果要求回收，则应在包装物的醒目位置标注“回收”字样，并在设备开箱验收后由中标人人员负责回收，招标人不负包装物的保管责任，回收费用由中标人承担。

- 中标人应在每一包装箱相邻的四面用不可擦除的油漆和明显的中文字样标记：发货人、收货人、发货标记、目的地、设备名称、重量、尺寸等。

- 如果单件箱的重量在2t或2t以上，中标人应在包装箱两侧用中文和国际贸易通用的运输标记标注“重心”和“起吊点”以便装卸和搬运。根据合同设备的特点和运输的不同要求，中标人应在包装箱上清楚地标注“小心轻放”、“此端朝上，请勿倒置”、“此端朝前”、“保持干燥”等字样和其他国际贸易中使用的适当标记。

- 对于特殊物品(易燃、易爆、有毒物品及其他危险品和运输过程中对温度等环境因素和振动有特殊要求的设备或物品)必须特别标明其品名、性质、特殊保护措施、保存方法以及处理意外情况的方法。

- 全部设备由中标人负责运输，并承担运输途中的灭损风险。

- 设备交货地点为广东省丰顺县汤西镇大罗村火滩梅丰水电站A厂安装间。

- 设备交货后由招标人负责保管。

- 技术资料和交货进度

- 一般要求

- 中标人应按照中国电力工业使用的标准及相应的代码、规则对图纸编号，提供的资料应使用国家法定单位制即国际单位制(语言为中文，免费)。

- 资料的组织结构清晰、逻辑性强。资料内容正确、准确、一致、清晰完整，满足工程要求。

- 所有需经招标人确认中标人资料的提交应及时、充分地满足工程进度要求。中标后,中标人应负责编写并出版所供产品的技术协议,并经招标人和设计方确认。合同签订后一周内应给出全部技术资料和交付进度清单，并经招标人确认。提供最终版正式图纸的同时，应同时提供正式的PDF、word、EXCLE、CAD格式电子文件，正式图纸必须加盖工厂公章及签字，最少一式五份。

- 对于其他没有列入合同技术资料清单，却是工程所必需文件和资料，一经发现，中标人应及时免费提供。

- 招标人要及时提供与合同设备设计制造有关的资料。

- 完工后的产品应与最后确认的图纸一致。招标人对图纸的认可并不减轻中标人关于其图纸的正确性的责任。设备在现场安装时，如中标人技术人员进一步修改图纸，中标人应对图纸重新收编成册，正式递交招标人，并保证安装后的设备与图纸完全相符。

- 需要提交的资料

- 配合工程设计的资料和图纸，在合同签订之日起15天内提供蝶阀控制系统参考图，给招标人作为参考；并在合同签订之日起30天内提供蝶阀控制系统所需图纸。

- 外形尺寸图：本图应标明所需要的附件数量、目录号、额定电压和电流等技术数据，详细标明运输尺寸和重量。

- 说明书的要求。安装使用说明书应包括：安装、操作维护和检查的说明；具有详细图纸及说明；所有其他附件的说明。

- 试验报告。试验报告应包括全部试验报告，包括出厂、型式和特殊试验报告；主要组件出厂和型式试验报告；主要材料的检验报告。

- 图纸、说明书、试验报告等资料的交付时间、数量：

中标人向招标人提供的资料和图纸

| 内 容 | 份数 | 交付时间 |
| --- | --- | --- |
| 1. 双方协商确定的图纸、资料和说明（含产品出厂时的使用说明书、装箱单、质量文件、检修/维护说明书、易损件加工图纸相关资料）。 2. 有关设计图纸、资料。 3. 运输、保管、现场安装调试用图纸、资料。 1）蝶阀控制系统安装使用说明书； 2）其他附件的安装使用说明书。 4. 运行、检修手册、资料。 5. 主要设计数据。 6. 设计、制造所依据的主要标准。 7. 备品备件图纸、清单。 8. 所用主要材料、部件、配件清单。 9. 主要部件及配件图表： 1）外形尺寸图； 2）二次原理图及端子布置图； 3）接线图、原理图及端子位置图； 4）柜本体运输图。 10.其他未列入清单但却是项目所必需的文件和资料及图纸。 | 5 |  |

中标人向招标人提供的试验报告

| 内 容 | 份数 | 交付时间 |
| --- | --- | --- |
| - 承压强度试验和严密性试验； - 蝶阀控制柜电气绝缘试验； - 蝶阀控制柜及电动旁通阀电动、手动动作试验； - 蝶阀控制柜油压耐压试验； - 蝶阀控制柜电磁兼容性试验； - 蝶阀控制柜现场试验； - 外观及结构检查；电动、手动操作试验。 | 5 |  |

- 交货进度

- 合同生效后三个月内交货。

Ⅱ、丰顺县梅丰水电站A厂更换压力容器技术要求

- 项目基本情况

丰顺县梅丰水电站A厂安装2台单机容量4000kW的水轮发电机组，总装机容量8000kW。运行中的5台压力容器（详见清单）即将到达20年的报废使用年限，拟整体更换。

- 供货范围

新的压力容器包括2台压力油罐、2台低压气罐、1台中压气罐，以及安全阀、阀门、仪表等附属元器件。

新的压力容器技术参数如下：

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 工作压力（MPa） | 容积（m3） | 使用年限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 压力油罐 | 套 | 2 | 2.5 | 0.6 | 20 | 注1 |
| 2 | 低压气罐 | 套 | 2 | 0.8 | 2 | 10 | 注2 |
| 3 | 中压气罐 | 套 | 1 | 3.0 | 1 | 10 | 注3 |
| 注1 | 调速器用压力油罐，天津市化工机械厂设计，天津市津南金属结构四厂制造，电站无原始设计图。正常情况下油气比为1:2，压力油罐必须按照现有的轮廓尺寸精确设计，确保压力油罐能够坐落在回油箱上，进出口等各管路的接口准确对接。 |  |  |  |  |  |  |
| 注2 | 现有的低压气罐有设计图纸，供参考，新的低压气罐要求轮廓尺寸基本一致，进出口方向一致，方便现场配管等安装调试工作。 |  |  |  |  |  |  |
| 注3 | 现有的中压气罐容积1.62m3，新的中压气罐容积1m3，要求进出口方向一致，方便现场配管等安装调试工作。 |  |  |  |  |  |  |

新的压力容器设备明细清单如下：

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 压力油罐 | 套 | 2 |  |
| 1.1 | 罐体 | 个 | 1 |  |
| 1.2 | 安全阀 | 个 | 2 | 配阀门 |
| 1.3 | 球阀 | 个 | 2 | 安全阀用 |
| 1.4 | 电接点压力表 | 个 | 6 |  |
| 1.5 | 压力表 | 个 | 2 |  |
| 1.6 | 表阀 | 个 | 8 | 配表架 |
| 1.7 | 磁翻板液位控制器 | 个 | 2 |  |
| 1.8 | 附件 | 批 | 2 | 法兰、钢管、螺栓等 |
| 1.9 | 现场测量压力油罐轮廓尺寸 | 项 | 1 |  |
| 1.10 | 旧设备拆除 | 项 | 2 |  |
| 1.11 | 新设备安装调试 | 项 | 2 |  |
| 1.12 | 注：回油箱、压油泵及电机、组合阀、截止阀等元器件保留，继续使用。 |  |  |  |
| 2 | 低压气罐 | 套 | 2 |  |
| 2.1 | 罐体 | 个 | 2 |  |
| 2.2 | 安全阀 | 个 | 2 | 配阀门 |
| 2.3 | 电接点压力表 | 个 | 4 |  |
| 2.4 | 压力表 | 个 | 2 |  |
| 2.5 | 表阀 | 个 | 6 | 配表架 |
| 2.6 | 球阀 | 个 | 8 | 安全阀口、进口、出口、排污口 |
| 2.7 | 附件 | 批 | 2 | 法兰、钢管、螺栓等 |
| 2.8 | 旧设备拆除 | 项 | 2 |  |
| 2.9 | 新设备安装调试 | 项 | 2 |  |
| 3 | 中压气罐 | 套 | 1 |  |
| 3.1 | 罐体 | 个 | 1 |  |
| 3.2 | 安全阀 | 个 | 1 |  |
| 3.3 | 电接点压力表 | 个 | 3 |  |
| 3.4 | 压力表 | 个 | 1 |  |
| 3.5 | 表阀 | 个 | 4 | 配表架 |
| 3.6 | 球阀 | 个 | 4 | 安全阀口、进口、出口、排污口 |
| 3.7 | 附件 | 批 | 1 | 法兰、钢管、螺栓等 |
| 3.8 | 旧设备拆除 | 项 | 1 |  |
| 3.9 | 新设备安装调试 | 项 | 1 |  |
| 4 | 办理相关手续 | 项 | 1 | 新旧压力容器注册登记、报废 |

- 技术要求

- 执行标注

- TSG 21-2016  《固定式压力容器安全技术监察规程》

- GB/T 150.1-2011  《压力容器》（第1部分：通用要求）

- GB/T 150.2-2011  《压力容器》（第2部分：材料）

- GB/T 150.3-2011  《压力容器》（第3部分：设计）

- GB/T 150.4-2011  《压力容器》（第4部分：制造、检验和验收）

- 投标人必须根据电站现有压力容器的设计图纸、结合现场情况，设计、制造或者采购新的压力容器（含附属元器件），完成新压力容器的安装、调试、注册登记手续等，完成旧压力容器的拆除工作和报废手续。召开设计联络会议，接受买方代表参加工厂验收，提供相关的技术培训，提供售后技术服务等与项目相关的一切服务。

- 压力容器的设计、制造、安装单位必须具有相应的资质。

- 任何元件或装置，如果技术条款未专门提到，但属设备整体性需求和对于设备正常投运是必不可少的，或者对于稳定运行、对于改善设备的品质都是必要的元件和装置，也应由供货方提供，其费用包括在总价中。

- 压力容器的防腐要求：压力容器外壁防腐应选用知名品牌的涂料，底漆应选环氧富锌型涂料，应选用国内先进、成熟的涂装工艺施工，涂层厚度均匀，涂层不少于4层（即2底1中间1面），涂层不能有起皮、鼓泡、粗颗粒、裂纹、挂流、掉块及其他影响使用或美观缺陷。应能保证外壁的防腐涂层至少使用10年不出现掉块、起皮、裂纹等缺陷。面漆颜色为天蓝色（色标为：C70MOYOKO)。

- 压力油罐内壁的防腐：压力油罐存储的介质为汽轮机油，罐体内部的防腐、油漆等必须考虑油品腐蚀、油漆溶解等，具体防腐油漆等措施由投标人确定，必须符合规范要求。

- 提供最终版正式图纸的同时，应同时提供正式的PDF、WORD、EXCLE、CAD格式电子文件，正式图纸必须加盖工厂公章及签字，最少一式五份。

- 设备出厂时，投标人应按照《固定式压力容器安全技术监察规程》有关条款的要求提供设计文件、产品质量合格证明、安装及使用维修说明、监督检验证明等文件，文件必须完全满足压力容器注册登记的要求。所提供的说明书、图纸等技术资料须含电子版2套（1套为word、excel、2010版以下CAD等可编辑的文件，1套为pdf、JPG等不可编辑的文件）及纸质版5套。

Ⅲ、投标人需到现场踏勘，踏勘后做出合理报价，现场勘查招标人不统一安排现场踏勘，由投标人自行安排踏勘，费用自理。

Ⅳ、所提供的设备与材料配件必须是全新的设备与材料配件，应有产品合格证等相关的配套资料。

Ⅴ、现场勘查联系人：饶先生 13560963911

Ⅵ、附录：质量协议书

安全生产管理协议

附录：

质量协议书

1、质量管理目标（承包方负责的范围）

1.1 所有质量验收项目通过率100%。

1.2 工程项目完成率100%。

1.3 工程项目指标优于换前。

1.4 工程项目完成后检验数据完整率100%。

1.5 工程完工后技术资料移交合格率100%。

2、承包方质量管理责任

2.1 承包方必须遵守国家及部颁与工程有关的所有规程、规范及其相关标准，严格按照相关文件及图纸组织施工，并采取必要的质量控制措施，消除质量隐患。

2.2 承包方必须执行发包方质量管理体系文件，并接受发包方对其进行的质量管理及评审。当发包方认为承包方的施工行为对项目质量存在隐患时，有权发出整改、罚款等指令。承包方接受发包方对其进行的质量管理，但不免除其对造成事故所应承担的责任和费用。

2.3 承包方建立完善内部质量管理体系，积极主动进行更换工作，承包方内部实行三级质量验收。

2.4 由于承包方更换质量管理及技术措施不力造成设备异常及以上事件的所有责任由承包方承担，并承担由此引起的所有费用。

2.5 由于更换工艺水平不高、人员基础素质不高，组织管理不力等原因造成检修后设备出现重复性问题，或修后设备性能参数下降，必须采取补救措施才能安全、稳定、经济运行，由此承担的费用由承包方负责。

3、发包方质量管理责任

3.1 因发包方指令失误或其他非承包方原因发生的质量事件（设备异常等以上），由发包方承担。

3.2 发包方参加检修工程验收。并有权委托第三方进行检修工程质量验收。

4、承包方应采取的质量管理措施

4.1 承包方必须贯彻发包方的管理理念，以“质量第一”和“顾客满意”为方针，结合检修工程实际，制定明确的质量目标。

4.2 承包方应建立健全质量管理及质量保证体系、质量验收制度，并确保体系有效运作。

4.3 承包方应以有关规范为准，编制检修工程的质量标准和实施细则，服从发包方的质量监督管理。

4.4 承包方应配备与项目相适应的人力、物力资源。质量验收人员应具备规定的资格，施工机具、试验设备满足现场施工需要。

4.5 承包方应对发包方采购的材料、半成品、成品、构配件、器具和设备进行验收，发现不合格的应告知并退还给发包方。

4.6 承包方应建立施工前的技术交底制度；施工工序签证点应验收合格，未经验收或验收不合格，不得进行下道工序施工。

4.7 承包方建立完善的检修工程流程，确保检修工程质量。

4.8 由于质量问题造成设备异常及以上事件，由承包方项目负责人完成异常分析报告。

5、质量保修责任

5.1 属于检修或保修范围和内容的项目，承包方应当在本合同相关规定的时间内派人修理。承包方不在规定的时间内派人修理，发包方可委托其他人员修理。检修费用从质保金中扣除，并按合同相关条款进行处罚。

5.2 在保修期内，如果由于承包方的原因对项目的某些部分进行更换或修理，则相应部分的保修期从更换或修理完成之日起重新计算。

5.3 在国家规定的项目合理使用期限内，因承包方原因致使项目在合理使用期限内造成人身和财产损害的承包方应承担损害赔偿责任。

5.4 合同保修期为验收合格后贰年。

6、质量监督及事件处理

6.1 承包方应随时接受发包方有关人员依法进行的监督检查，接受检查人员发出的整改、罚款通知单。

6.2 未实现具体质量目标的处理：

由于承包方原因出现未实现具体质量目标的，承包方应承担所有责任和负责由此发生的所有费用，并接受发包方的相应处罚。

7、其他条款

本协议作为合同的组成部分，发包方、承包方双方必须严格执行，由于违反本协议而造成的事故，由违约方承担一切责任。

发包方（公章）：			                 承包方（公章）：

代表（签字）：                               代表（签字）：

日期：	   年	月	  日			        日期：	   年	月	 日

安全生产管理协议

NO：

甲方：

乙方：

甲方委托乙方自      年   月   日 至      年   月   日完成           工程。为明确甲、乙方的安全责任，保证工程施工安全，防止事故的发生，经甲、乙方协商，达成如下协议条款，双方共同遵守。

1、乙方应承担的责任和义务

1.1接受甲方施工资质审查，符合要求并提供资料。

1.2依法设置安全生产管理机构或配备专（兼）职安全生产管理人员，并向甲方提供名单。

1.3工程开工前，所有从业人员必须接受甲方组织的安全教育培训，并经考核合格后方可上岗。

1.4工程开工前，应了解和掌握施工现场、施工过程中的危险、有害因素和工作风险，制定详细可靠的安全技术措施，并经甲方审核后执行；如有需要可邀请甲方有关部门人员协助落实危险辨识、风险评估和安全技术措施。

对于危险性较大的分部分项工程，须根据《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》（住房和城乡建设部令第37号）在施工前编制安全专项施工方案；对于超过一定规模的危险性较大的分部分项工程，须组织专家对安全专项施工方案进行论证。

1.5每次开工前，必须自上而下进行安全技术交底，全体从业人员均应熟悉和掌握施工特点和危险、有害因素及施工安全技术措施。

1.6工程项目开工前应对施工设备、设施、工器具、入厂危险品以及劳动防护用品进行一次检查，确保符合安全规定，并不超过检验周期。

1.7工程项目开工前乙方负责人应填写《现场施工安全许可证申请表》，经甲方有关部门审核同意签字后，方可开工。

1.8现场施工中，必须严格遵守《建设工程安全生产管理条例》及甲方各项安全文明生产规章制度中的有关规定。

1.9 特别强调施工中应符合下列安全要求：

- 配备合格的、数量足够的安全装备、劳动保护用品。

- 特种作业人员必须持证上岗。

- 所有施工、检修作业现场必须设临时围栏，并标识作业面。

- 危险地带应设围栏并挂警告牌。

- 影响他人及附近设备、生产区域安全、文明的施工场所应设遮拦并挂警告牌。

- 进入生产现场及施工场所必须戴安全帽，穿统一的棉质工作服，不准打赤膊、赤脚或穿拖鞋、凉鞋进入现场。

- 高空作业必须系安全带，应搭设作业脚手架平台的必须搭设，并按规定履行脚手架验收手续；生产现场禁止使用木梯和竹梯。

- 禁止乱动甲方的电气运行设施（如开关、按钮、刀闸、接地线等）、机械设备及管路系统（如阀门等），未经甲方有关工程管理人员同意，不得擅自接驳电源、管路。

- 不得在生产区域范围内违反规定吸烟。

- 对有可能发生火灾、爆炸、触电、机械伤害、高空坠落、中毒、窒息、烧烫伤和倒塌伤人等事故的作业，应制定安全防护措施，并逐条落实。对只有甲方才能采取的安全措施（例如：停电、送电操作，汽水隔离、消防措施等）应在安全措施中明确分工及职责，在具体实施前及时主动与甲方联系，并查清甲方是否已落实稳妥。

- 必须严格遵守、执行“三不开工”的规定，即：没有经过审批安全技术措施的工作不开工，安全技术措施不完善不开工，安全技术措施不落实不开工。

- 遵守甲方文明施工的规定，施工工具、材料要摆放整齐、有序，工器具和材料不能直接摆放在地面，及时做好现场的清洁卫生工作，现场垃圾必须当天清理。

- 遵守国家有关环境保护等法律、法规中关于危险化学品、废弃物管理要求，将工程废物按分类要求进行分类，堆放到甲方指定的堆放点，施工中的有毒、放射性的物质有专门的处理人员来处理。废置的危险品严禁随意排向地面、地下及任何水源。

- 采取措施避免施工中产生的灰尘、噪音、强光、废水等有害污染物影响到施工及周边区域的环境及人员健康。

- 采取措施保证工作人员的健康，保证提供休息、饮食场所。

1.10严禁非法转包、违法分包、挂靠投标等违法行为，坚决杜绝“以包代管、包而不管”的监督管理方式。

1.11工程项目确实需要分包时，必须征得发包单位同意，且分包单位必须具有相应资质和安全生产许可证，分包合同中应当明确双方在安全生产方面的权利和义务。

1.12严禁使用未成年工、童工和不适应现场安全施工要求的工作人员进行施工。

1.13严禁把在劳务市场上即招即用的人员派到生产领域从事危险性的工作。

1.14对于违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程和违反劳动纪律的行为，甲方有权制止并依规进行严肃考核，由此造成的工期延误和经济损失由乙方负责。

1.15必须依法参加工伤保险，为从业人员缴纳保险费。

1.16发生事故时，应当迅速采取有效措施，全力组织抢救，防止事故扩大，保护好事故现场，并及时向甲方报告。

2. 甲方应承担的责任和义务

2.1应对乙方的资质进行审查，确认其符合工程和安全的要求，留存乙方各有关证照副件一份。

2.2在开工前对乙方进行全面的安全技术交底，并有完整的书面记录或资料。指派项目负责人负责现场工作联系、质量监督和安全监督。

2.3对乙方制定的施工安全技术措施予以审核备案，并监督实施。

2.4向乙方施工负责人提供并讲解本单位的安全管理规章制度，组织安全教育培训和考核。

2.5及时制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程和违反劳动纪律的行为，并依照本规定进行考核。

2.6对乙方施工提供必要的技术资料，并尽力提供便利条件。

2.7在施工中，如乙方发生意外人身伤亡时，甲方应尽力协助乙方救助伤员及处于危险境地人员，但所有必要费用应由乙方承担。

2.8在施工中发生事故后，甲方有权进行事故调查和取证。

3.其他

3.1本安全生产管理协议为工程主合同附件，与主合同具有同等法律效力。

3.2本安全管理协议一式三份，甲方两份，乙方一份，签字盖章即生效。

有效期：       年    月    日 至        年   月   日

甲方：                                       乙方：

地址：                                       地址：

代表人（签字）：                              代表人：

电话：              传真：                   电话：                传真：

邮编：                                       邮编：

年    月    日                               年   月    日

# 第七章 投标文件格式

（项目名称）

投标文件

(商务技术/价格标/电子版)

投标人：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

项目负责人：（签字）

项目总工或技术负责人：（签字）

年  月  日

## 第一部分 商务标

第一部分 商务标

一、投标函

二、法定代表人身份证明

三、授权委托书

四、项目负责人简历表及证明文件

五、拟投入本项目主要管理人员简历表及证明文件

六、投标保证金

七、资格审查资料

八、投标人近年财务状况

九、投标人近年承接过的同类业绩情况表

十、投标承诺函

十一、供应商声明书

十二、供应商廉洁承诺书

十三、“信用中国”截图

### 一、投标函

致：丰顺县梅丰水电发展有限公司

根据梅丰水电站A厂更换蝶阀控制系统和压力容器项目招标文件（招标编号：MYJX2024-01，下称《招标文件》），本人代表投标人        （投标人名称）提交投标文件正本一套、副本四套。

- 本人代表投标人保证，所提供的全部资料是真实、准确且合法有效的。本人代表投标人并宣布同意如下：我方将按《招标文件》的规定履行招标及投标过程中投标人的责任和义务，并同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。我方承诺我方向贵方提交的所有资料、文件均为真实且合法有效，否则贵方有权将其作为无效处理。如贵方彼时已发出确认通知书、或者已经与我方签订正式合同，或者我方已经实际开始履行该合同的，贵方亦有权随时终止，并要求我方承担全部法律责任，包括但不限于要求我方赔偿贵方因此遭受的全部损失。

- 我方已详细审阅全部《招标文件》及其附件，包括答疑会议纪要、澄清修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件。我方确认《招标文件》（含澄清、修改文件）为真实、准确和全面，并放弃我方因《招标文件》（含澄清、修改文件）存在任何不明或误解而遭遇损失的情况下，向贵方追索的权利。

- 我方响应并满足招标文件约定的工期要求。

- 本投标函自投标文件提交截止日起有效期为90天。

- 我方承诺对在本次招标活动过程中所获知贵方一切商业秘密保密，不会向任何第三方泄露，不会用于本次招标活动之外的任何其他目的。

- 我方承诺本公司是依法注册成立、具有独立运作能力（包括运营、财务、组织、管理、市场等状况）并能够承担法律责任的企事业单位；遵守国家法律法规，具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，在领取本次招标文件截止时间前三年内经营活动中未出现违规违法等不良记录；提供的产品或服务符合国家、行业标准及贵方要求；愿意且有能力为贵方提供产品或服务，并接受贵方的监督管理；具有签订及履行合同的能力和信誉；未被纳入贵方供应商黑名单；本次领取招标文件截止时间前3年内未曾与贵方发生采购及其他诉讼方面的纠纷。我方不以联合体参加本项目；我方与参与本次招标投标的其他投标人不存在任何关联关系。我方承诺如有上述不良记录或行为，贵方有权随时取消我方成交的资格。

- 我方保证，贵方在中华人民共和国境内使用我方提供的货物、技术、工程、服务或其任何一部分时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其他知识产权而引起的法律和经济纠纷。如我方不拥有相应的知识产权，则报价总价中已包括合法获取该知识产权的相关费用。如因此而引发任何纠纷和争议，我方将自行负责处理，并补偿贵方因此而受到的任何损失。同时我方将提供全力防止因上述侵权或可能的侵权给贵方带来的直接和预期的损失，包括但不限于提供贵方继续使用本投标文件中的项目服务而需取得的第三方授权、修改本项目服务使其至少在功能上可以替代原服务、提供功能上相等的使贵方可以达到本项目目的的其他服务，并由我方承担因此而产生的所有的费用。

- 我方承诺若中标，我方将按照招标文件的具体规定与项目法人签订经济合同，并且严格履行合同义务，按时交货，提供依照需方要求的与投标有关的一切数据或资料，为工程提供优质的设备和服务。如果在合同执行过程中，发现合同设备质量问题，我方一定尽快修理更换/退货，并承担相应的经济责任。

- 我方在此承诺，双方合作后可开具增值税专用发票。

- 与本投标文件有关的一切正式往来通信请寄：

地址：______________________________   邮编：___________________

联系人：____________________           职务：___________________

固定电话：__________________           手机号码：_______________

传真：____________________             E-mail：________________

投标人名称：（加盖单位公章）

投标人法定代表人（负责人）或授权代表签字：

日期：______年___月___日

### 二、法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：          年        月        日

经营期限：

姓名：

系                              （投标人名称）的法定代表人（负责人）。

特此证明。

投标人：                 （盖单位章）

年       月       日

### 三、授权委托书

本人       （姓名）系        （投标人名称）的法定代表人，现委托        （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改           （项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明

投标人：                               （盖单位章）

法定代表人：                               （签字）

委托代理人：                                   （签字）

委托代理人身份证号码：

联系方式（手机）：

年       月       日

### 四、项目负责人简历表及证明文件

| 姓名 |  | 性别 |  |  |  | 年龄 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职务 |  | 职称 |  |  |  | 学历 |  |  |  |  |
| 参加工作 时间 |  | 执业资格情况 |  |  |  | 从事项目负责人年限 |  |  |  |  |
| 已完工程项目情况（需提供相关证明材料） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 项目单位 |  | 项目内容 | 建设 规模 | 担任的职务 |  | 开/竣工日期 | 获奖 情况 |  | 项目单位联系人及联系电话 |

可包含但不限于提供以下证书：

项目负责人应附相关证书、至投标报名截止前6个月的社保证明材料、已完工程项目情况（需提供相关证明材料）等复印件。

……

### 五、拟投本项目技术人员及证明文件

主要技术及管理人员一览表

投标人名称：                                      招标编号：

| 序号 | 拟派岗位 | 姓名 | 职位 | 持何种资格证件 | 拟在本项目中担任何工作 | 主要资历、经验 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |
| ……. |  |  |  |  |  |  |

注：投标人应配备足够的符合资格的各类技术人员，参与项目的实施，以满足工程建设的要求。人员要求详见第一章招标公告中投标人资格要求中关于人员的要求。

### 六、投标保证金

我方为梅丰水电站A厂更换蝶阀控制系统和压力容器项目（招标编号：MYJX2024-01）递交投标保证金人民币            元（大写：人民币                        元）已于      年   月   日以银行主动划账方式划入你方账户。

详见附件：银行出具的汇款单或转账凭证复印件。

退还保证金时请按以下内容划入我方账户。若因内容不全、错误、字迹潦草模糊导致该项目保证金未能及时退还或退还过程中发生错误，我方将自行承担全部责任和损失。

| 收 款 人 | 收款人名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 收款人地址 |  |  |  |
|  | 开户银行 （含汇入地点） |  | 联系人 |  |
|  | 帐 号 |  | 联系电话 |  |

投标保证金汇款单或转账凭证复印件粘贴处

投标人（加盖公章）：

投标人法定代表人或其授权委托人（签字）：

日期：______年___月___日

### 七、资格审查资料

投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  |  | 电话 |  |  |  |
|  | 传真 |  |  |  |  | 网址 |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 | 本项目负责人 |  |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 中高级职称人员人数 |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 企业简介 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1）要求提供营业执照副本复印件，对于已按商事登记改革要求更换新版营业执照的，还应同时提供商事主体信息最新查询结果（显示经营范围、注册资本等信息）的截屏打印件（加盖公章）；未按工商行政管理部门完成“三证合一、一照一码”登记的投标企业还需提供组织机构代码证、税务登记证。

2）根据招标文件要求附上有关的资格、资质证书（复印件）、安全生产许可证（复印件）、纳税类型、企业简介(包括组织机构、生产能力、设备、厂房、人员)等材料。

3) 投标承诺函、供应商声明书、供应商廉洁承诺书（格式见第七章 投标文件格式）

### 八、投标人近年财务状况

投标人须提供近3年由会计师事务所出具的审计报告及年度财务报表复印件，如投标人新成立的，则提供成立至投标截止日期的月或季度财务状况报告复印件（包括注册资金、资产负债率、流动比、净利润率）及近三年的经济行为受到起诉情况。

### 九、投标人近年承接过的同类业绩情况表

各投标人提供2020年1月1日至投标截止时间的同类项目业绩（每个业绩应附合同复印件，并能体现项目内容、合同金额等）。

附表参考格式

业绩情况表

| 序号 | 项目名称 | 项目单位 | 项目主要内容 | 合同金额(万元) | 实施时间 | 项目单位联系人及电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

备注：

1、投标人自2020年1月1日以来（以合同签订时间为准）应具有至少2项成套蝶阀或者球阀控制系统设备供货的业绩，系统所控制的蝶阀（球阀）直径不小于1米（含），并通过验收，且运行工况良好；以及至少有1项压力容器供货业绩，并通过验收，且运行工况良好；每个业绩需提供合同复印件、业绩发票、甲方付款记录截图，合同复印件必须有具体的合同金额、甲方的名称及联系人、联系电话，并能体现项目内容、合同金额等，并附有甲方验收合格或第三方的验收合格的证明文件。

2、业绩证明材料须提供合同关键页复印件，关键页包括合同名称、合同金额、签字盖章页，须能清晰反映①投标人单位名称②工程内容③合同金额及签约时间④所属业主名称、地址、联系电话。

3、投标人必须如实填写，并保证内容真实可靠，如有弄虚作假，将取消其投标资格。

4、如不按以上要求提供业绩表格和证明文件，导致评委无法确定业绩的真实情况，则该合同的业绩不予认可。

投标人名称：（加盖单位公章）

投标人法定代表人（负责人）或授权代表签字：

日期：______年___月___日

### 十、投标承诺函

丰顺县梅丰水电发展有限公司：

本公司就贵单位梅丰水电站A厂更换蝶阀控制系统和压力容器项目投标工作，做出以下承诺：

我司没有存在下列情形之一：

- 处于被责令停业的状态；

- 处于被建设行政主管部门取消投标资格的处罚期内；

- 处于财产被接管、冻结、破产的状态；

- 近三年内存在重大工程质量问题（重大工程质量问题以建设行政主管部门书面认定为准）；

- 与我司有隶属关系的机构参加过本项目的设计、前期工作、招标文件编写、监理工作；

- 过去三年内经营活动中出现违规违法等不良记录。

（7）纳入贵单位供应商黑名单(已解除黑名单处罚的除外)。

（8）报名截止时间前3年内曾与贵单位发生采购及其他诉讼方面的法律纠纷。

（9）与法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司与全资子公司/由其控股的子公司同时报名参加本项目。

除此之外，我司同时承诺：

1、依法注册成立、具有独立运作能力（包括运营、财务、组织、管理、市场等状况）并能够承担法律责任的企事业单位，属于分公司的，必须由总公司出具授权函及相关隶属证明。

2、遵守国家法律法规，具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

3、提供的产品或服务符合国家、行业标准及贵单位的要求。

4、愿意且有能力为贵单位提供产品或服务，并接受贵单位的监督管理。

5、具有签订及履行合同的能力和信誉。

6、主动披露与其存在关联关系的供应商，对于存在关联关系的不同供应商，不与其同时参加同一子包采购或者未划分子包的同一项目采购。关联关系企业包含以下情况之一：

（1）单位负责人为同一人；

（2）存在直接控股、管理关系，含母公司与全资子公司或由其控股的子公司（但国家控股的企业之间不仅因为同受国家控股而具有关联关系）。

特此承诺。

承诺方公司名称：

承诺方授权代表签字：

承诺日期：

承诺方盖章：

电话：

日期：______年___月___日

### 十一、供应商声明书

供应商声明书

丰顺县梅丰水电发展有限公司：

我单位报名参加贵单位梅丰水电站A厂更换蝶阀控制系统和压力容器项目，将严格遵守法律法规，并做出以下声明：

一、我单位的法定代表人、董事、监事、主要控股股东、实际控制人或拟派项目团队人员是否曾经与贵单位存在劳动关系。

□ 是（如选该项，请说明具体情况）：

□ 否______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

二、我单位的法定代表人、董事、监事、主要控股股东、实际控制人或拟派项目团队人员是否与贵单位的采购相关部门管理层成员或利益关联人员有夫妻、直系血亲关系

□ 是（如选该项，请说明具体情况）：______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

□ 否。

上述情况真实有效，若有错漏，贵单位除有权要求我单位赔偿由此造成的损失外，我单位愿意无条件接受贵单位给予退出项目、解除合同、退出合作商库、扣罚投标时缴交的保证金、取消投标资格等措施。

单位名称（公章）：

法定代表人或授权代表签章：

日期：______年___月___日

### 十二、供应商廉洁承诺书

供应商廉洁承诺书

丰顺县梅丰水电发展有限公司：

我单位在参加贵单位的投标工作中，将严格遵守贵单位项目工作的有关规定，并承诺：

不向贵单位所有与项目事项有关的工作人员直接或变相行贿及输送不正当利益（包括邀请上述人员参与宴请、旅游、娱乐消费，馈赠现金、礼品、有价证券和其他支付凭证，出借现金、物品、交通工具等）。

若违反上述承诺，根据情节和后果，贵单位除有权要求我单位赔偿由此造成的损失外，我单位愿意无条件接受贵单位给予退出项目、解除合同、退出合作商库、扣罚投标时缴交的保证金、取消投标资格等处罚；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究其刑事责任。

单位名称（公章）：

法定代表人或授权代表签章：

日期：______年___月___日

### 十三、“信用中国”截图

信用中国图例：

信用信息图例：

## 第二部分 技术标

第二部分 技术标

一、项目实施方案

二、其他需要的资料

### 一、项目实施方案

按技术要求编制技术方案，主要包括但不限于以下内容：

1、工程概况：包括工程简述，工程规模，工程承包范围，自然环境，交通情况和运输方案等。

2、工程特点：工程特点、影响施工的主要和特殊环节分析等。

3、质量保证措施。

4、施工准备：简要叙述施工技术资料、材料、施工场地的准备，施工机械设备、施工力量的配置等。

5、项目负责人情况、人员配置情况、材料、机具设备、交通等的安排。

6、工期及施工进度计划。

7、施工组织设计及技术方案：包括施工工序总体安排、主要工序和特殊工序的施工方法、工程成本的控制措施，对工程项目存在的安全风险说明，并提出为了控制风险可能要配备的专业人员和特殊设备等。

8、质量管理体系、程序及规定。

9、安全管理体系、程序及规定。

10、环境保护、文明施工措施。

11、服务承诺或说明。

12、其他材料。

### 二、其他需要的资料

投标人认为需要提交的其他资料。

## 第三部分 价格标

### 一、投标一览表

项目名称：梅丰水电站A厂更换蝶阀控制系统和压力容器项目

招标编号：MYJX2024-01

单位：人民币元

| 序号 | 项目名称 | 投标总价 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标总价（不含税） |  |

说明：

1、投标人的投标总报价超过最高总限价42.76万元人民币（不含税），将视为无效投标。

2、投标报价包括除税费外的所有的费用。

投标人：_______________________（盖单位公章）

投标人法定代表人或其授权委托人：（签字或盖章）

年    月      日

### 二、报价明细表

投标人报价应按以下格式进行填写。投标人全部以人民币报价，本招标文件所列的全部条款除税费外的凡涉及报价的，投标人都应在报价中计列，投标人的报价，报价精确到元，招标人认为是各项费用综合计算的结果，且该报价为闭口价，中标后在合同有效期内价格不变。

金额单位：人民币元 （不含税）

| （一）蝶阀控制系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 |  | 单价（元） | 合计（元） | 备注 |
| 1 | 蝶阀液压控制系统及附件 | 套 | 2 |  |  |  |  |
| 2 | 蝶阀电气控制系统及附件 | 套 | 2 |  |  |  |  |
| 3 | 蝶阀主接力器（含锁锭） | 套 | 2 |  |  |  |  |
| 4 | 降压阀（旁通阀用） | 套 | 2 |  |  |  |  |
| 5 | 附件 | 套 | 2 |  |  |  | 含专用工具备品备件、管路及连接件等 |
| 6 | 设备安装调试 | 项 | 2 |  |  |  | 含拆除部分设备 |
| 7 | 设计、培训、售后技术服务费 | 项 | 1 |  |  |  |  |
| 蝶阀控制系统共计不含税（元） |  |  |  |  |  |  |  |
| （二）压力容器 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） |  | 合计（元） | 备注 |
| 1 | 压力油罐 | 套 | 2 | - |  | - |  |
| 1.1 | 罐体 | 个 | 1 |  |  |  |  |
| 1.2 | 安全阀 | 个 | 2 |  |  |  | 配阀门 |
| 1.3 | 球阀 | 个 | 2 |  |  |  | 安全阀用 |
| 1.4 | 电接点压力表 | 个 | 6 |  |  |  |  |
| 1.5 | 压力表 | 个 | 2 |  |  |  |  |
| 1.6 | 表阀 | 个 | 8 |  |  |  | 配表架 |
| 1.7 | 磁翻板液位控制器 | 个 | 2 |  |  |  |  |
| 1.8 | 附件 | 批 | 2 |  |  |  | 法兰、钢管、螺栓等 |
| 1.9 | 现场测量压力油罐轮廓尺寸 | 项 | 1 |  |  |  |  |
| 1.10 | 旧设备拆除 | 项 | 2 |  |  |  |  |
| 1.11 | 新设备安装调试 | 项 | 2 |  |  |  |  |
| 1.12 | 注：回油箱、压油泵及电机、组合阀、截止阀等元器件保留，继续使用。 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 低压气罐 | 套 | 2 | - |  | - |  |
| 2.1 | 罐体 | 个 | 2 |  |  |  |  |
| 2.2 | 安全阀 | 个 | 2 |  |  |  | 配阀门 |
| 2.3 | 电接点压力表 | 个 | 4 |  |  |  |  |
| 2.4 | 压力表 | 个 | 2 |  |  |  |  |
| 2.5 | 表阀 | 个 | 6 |  |  |  | 配表架 |
| 2.6 | 球阀 | 个 | 8 |  |  |  | 安全阀口、进口、出口、排污口 |
| 2.7 | 附件 | 批 | 2 |  |  |  | 法兰、钢管、螺栓等 |
| 2.8 | 旧设备拆除 | 项 | 2 |  |  |  |  |
| 2.9 | 新设备安装调试 | 项 | 2 |  |  |  |  |
| 3 | 中压气罐 |  | 1 | - |  | - |  |
| 3.1 | 罐体 | 个 | 1 |  |  |  |  |
| 3.2 | 安全阀 | 个 | 1 |  |  |  |  |
| 3.3 | 电接点压力表 | 个 | 3 |  |  |  |  |
| 3.4 | 压力表 | 个 | 1 |  |  |  |  |
| 3.5 | 表阀 | 个 | 4 |  |  |  | 配表架 |
| 3.6 | 球阀 | 个 | 4 |  |  |  | 安全阀口、进口、出口、排污口 |
| 3.7 | 附件 | 批 | 1 |  |  |  | 法兰、钢管、螺栓等 |
| 3.8 | 旧设备拆除 | 项 | 1 |  |  |  |  |
| 3.9 | 新设备安装调试 | 项 | 1 |  |  |  |  |
| 4 | 办理相关手续 | 项 | 1 |  |  |  | 新旧压力容器注册登记、报废 |
| 压力容器共计不含税（元） |  |  |  |  |  |  |  |
| （一）+（二）总计不含税（元） |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总价（不含税）： 元 |  |  |  |  |  |  |  |

说明：

1、投标人的投标总报价超过最高总限价42.76万元人民币（不含税），将视为无效投标。

2、投标报价包括除税费外的所有的费用。

投标人：_______________________（盖单位公章）

投标人法定代表人或其授权委托人：（签字或盖章）

年      月    日

## 第四部分 电子投标文件

电子文档（正本扫描件）一份（要求U盘介质，JPG或PDF格式，不留密码，无病毒，不压缩，内容应与投标人打印产生的纸质投标文件内容一致，如有不同，以纸质投标文件为准）。